## Лист1
Список карточек отказа
№ п/п | Внутренний № | Дата время начала | Дата время окончания | Место размещения | Название оборудования | Описание | Мероприятия по устранению | Категория отказа | Система связи | Служба связи | Зона эксплуатационной ответственности | Норма на устранение | Продолжительность устранения | Контроль | Филиал | Текущее состояние
1 | 6662 | 14.02.2023 09:00 | 14.02.2023 14:00 | ПРС-26 (341км) Пунга-Ухта | АМС и АФТ ПРС-26 (341км) Пунга-Ухта | На ТСК1 Вуктыл фиксируются кратковременные сбои связи по каналу управления с БС-39 ОТЕ ОП "Самоцветный". | На ПРС26 произведена чистка антенны УКВ. Сбои по каналу управления не фиксируются. | Повреждение существенное | АМС И АФТ | Вуктыльский цех ТС |  | 24 | 5 ч 0 мин |  | Управление связи | Устранено
2 | 6651 | 10.02.2023 06:26 | 10.02.2023 15:00 | ПРС-25 (292км) Пунга Ухта | АМС и АФТ ПРС-25 292км Пунга-Ухта | На пролете ПРС25 - ПРС26 ЦРРЛ Alcatel 140 Мбит/с фиксируется занижение уровней приемного р/сигнала по обоим стволам до -67, -68 дБм на ПРС26 и -65, -67 дБм на ПРС25. Зафиксирован подрыв связи в 06:42. | Предположительно, обледенение антенны из-за сильного снегопада. Использование теплового генератора и устройства "колотушка" результата не дает. 11:00 произведена чистка антенны на ПРС26; 15:00 произведена чистка антенны на ПРС25. Уровни в норме. | Авария существенная | АМС И АФТ | Вуктыльский цех ТС |  | 4 | 8 ч 34 мин |  | Управление связи | Устранено
3 | 6634 | 01.02.2023 16:00 | 02.02.2023 14:48 | ПРС-26 (341км) Пунга-Ухта | АМС и АФТ ПРС-26 (341км) Пунга-Ухта | На TSC1 Вуктыл периодически кратковременно фиксируется отсутствие связи по каналу управления с БС-39 ОП "Самоцветный" АРТС ОТЕ. | Выполнена чистка антенн на ПРС26 и на ОП Самоцветный. | Повреждение существенное | АМС И АФТ | Вуктыльский цех ТС |  | 4 | 22 ч 48 мин |  | Управление связи | Устранено
4 | 6621 | 27.01.2023 15:15 | 27.01.2023 17:00 | ПРС-18 Полетаево (610 км Ухта-Торжок) | АМС ПРС-18 МГ | На ПРС18 Полетаево Нюксенского ЛПУМГ фиксируется сигнализация "низкое давление в волноводе" | На ПРС18 произведена регулировка датчика низкого давления в волноводе. Сигнализация не фиксируется. | Повреждение незначительное | АМС И АФТ | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ |  | 120 | 1 ч 45 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
5 | 6617 | 26.01.2023 07:00 | 27.01.2023 12:20 | ПРС-26 (341км) Пунга-Ухта | АМС и АФТ ПРС-26 (341км) Пунга-Ухта | На ТСК1 Вуктыл фиксируются кратковременные сбои связи по каналу управления с БС-39 ОТЕ ОП "Самоцветный". | 26.01.23 вследствие непроходимости дороги, сильной метели бригада ВЦТС не смогла прибыть на ПРС26. На 27 января проводится расчистка дороги. Выезд бригады ВЦТС планируется после обеспечения доступа к ПРС26. 27.01.23 12:20 произведена чистка антенны УКВ SA301. Сбои не фиксируются. | Повреждение существенное | АМС И АФТ | Вуктыльский цех ТС |  | 24 | 1 сут 5 ч 20 мин |  | Управление связи | Устранено
6 | 6608 | 23.01.2023 09:00 | 24.01.2023 17:00 | ПРС-30 (1063 км) | АМС ПРС-30 | На ПРС30 Рыбинск ЦРРЛ Alcatel 155 Мбит/с на антенне в направлении УРС31 Мышкин обнаружен разрыв радома. | Выполнены работы по организации временного укрытия антенны. Замена радомов в рамках кап.ремонта запланирована на 2024 г. | Повреждение незначительное | АМС И АФТ | Служба связи Мышкинского ЛПУМГ |  | 120 | 1 сут 8 ч 0 мин | Контроль | Мышкинское ЛПУМГ | Устранено
7 | 6599 | 18.01.2023 15:33 | 25.01.2023 16:35 | ПРС-25 (292км) Пунга Ухта | Генератор горячего воздуха Kroll PE30 ПРС25 Пеленер | На ПРС25 Пеленер вышел из строя генератор горячего воздуха Kroll PE30 (тепловая пушка для антиобледенения антенн). | В тепловой пушке в вентиляторе вышел из строя подшипник. Вентилятор демонтирован, заказаны запчасти для ремонта собственными силами. 20.01 в 16:45 на ПРС26 демонтирован вентилятор тепловой пушки для установки на ПРС25. 25.01.23г 16:10 Вентилятор на тепловую пушку установлен, пушка включена в работу. 27.01.23 13:00 на ПРС26 установлен вентилятор на тепловую пушку. | Повреждение существенное | АМС И АФТ | Вуктыльский цех ТС |  | 24 | 7 сут 1 ч 2 мин |  | Управление связи | Устранено
8 | 6592 | 17.01.2023 09:00 | 19.01.2023 15:28 | ПРС-32 (1150км) | АФТ ПРС-32 | На ПРС32 Климово ЦРРЛ Alcatel 155 Мбит/с на основной антенне и антенне разнесённого приема в направлении ПРС33 обнаружен разрыв радома. | Выполнено временное укрытие обеих антенн. Замена радомов в рамках кап.ремонта запланирована на 2024 г. | Повреждение незначительное | АМС И АФТ | Служба связи Мышкинского ЛПУМГ |  | 120 | 2 сут 6 ч 28 мин | Контроль | Мышкинское ЛПУМГ | Устранено
9 | 6701 | 07.03.2023 12:23 | 07.03.2023 16:10 | РК Княжпогостский рн. пос. Синдор | ТЕТРА БС-46 УРС-5 | Фиксируется отсутствие связи с БС46 Синдор АРТС TETRA. Присутствует аварийная сигнализация по плате BRG (плата согласования между платой приемопередатчиков и процессором CPU). | Перезагрузка платы BRG результата не дала. ЗиП в СС Синдорского ЛПУМГ отсутствует. Плата отправлена из ПТЦ г.Ухта. Произведена замена платы BRG. Связь с БС46 восстановлена. | Авария критическая | АРТС | Служба связи Синдорского ЛПУМГ |  | 4 | 3 ч 47 мин |  | Синдорское ЛПУМГ | Устранено
10 | 6698 | 06.03.2023 11:54 | 07.03.2023 11:30 | ПРС-15 406 км | TETRA БС15 ПРС-15 | На ПРС15 Ухта - Бованенково выявлена неисправность одного вентилятора в блоке вентиляторов на задней двери стойки БС-15 ТETRA (в блоке 2 шт.). В работе второй блок вентиляторов на передней двери. | Произведена замена блока вентиляторов из ЗиП УС КС44, неисправный блок демонтирован для диагностики. | Повреждение незначительное | АРТС | Служба связи Воркутинского ЛПУМГ |  | 24 | 23 ч 35 мин |  | Воркутинское ЛПУМГ | Устранено
11 | 6693 | 04.03.2023 19:30 |  | УРС-31 (1104км) | ОТЕ ТСК-5 УС г.Мышкин | Фиксируются частые сбои по каналу управления между главным системным контроллером ОТЕ MSC ЦУС Сосногорск и транковым системным контроллером ОТЕ TSC5 Мышкин. Отсутствует радиотелефонная связь между абонентами c разных TSC. | 04.03.23г. отключен канал управления MSC-TSC5.Работа ТSC5 Мышкин осуществляется в автономном режиме, связь в зоне действия ТSC5 в норме.Выход абонентов с ТSC5 на другие ТSC производится через телефонистку.06.03.23 произведены измерения к.у. V.28 (MUX1514 8ЦП)-TSC5, от MSC до TSC5 с учетом кроссовых соединений.Периодически фиксируются ошибки.Произведена замена платы RAC на MUX1514 8ЦП ЦУС и MUX1514 8ЦП УС КС18 - результата нет. Вернули прежние платы. На УС КС18 проведены измерения кабеля осциллографом на кроссе между MUX1514 8ЦП и TSC5 - фиксируется нестабильная работа канала. 07.03.23г. 13:05 выполнены работы по замене кабеля (25 м) между TSC5 и MUX1514 8ЦП - параметры канала в норме, но сбои по к.у. ОТЕ продолжаются. Произведено переключение к.у. на MUX1514 2ЦП ЦУС - УС КС18. Сбои продолжаются. 09.03.23г. проведена ревизия контактов и соединений между платой RAC MUX1514 и TSC5. Произведена замена процессорных плат из ЗиП КС21 - результата нет. Работы продолжат 10.03.23г. | Авария критическая | АРТС | Служба связи Мышкинского ЛПУМГ |  | 4 | 0 |  | Мышкинское ЛПУМГ | Не устранено
12 | 6687 | 02.03.2023 16:10 | 04.03.2023 19:30 | УРС-31 (1104км) | ОТЕ БС-32 (УРС-31) г.Мышкин | На радиостанциях некоторых абонентов КС18 отсутствует регистрация на БС32 ОТЕ Мышкин, у некоторых зарегистрированных абонентов отсутствует входящая/исходящая связь, с пульта ОТЕ в диспетчерском пункте Мышкинского ЛПУМГ отсутствует возможность создания группового вызова. | 02.03.23г. произведена перезагрузка платы канала управления RSP на БС32 и на TSC5, перезагрузка контроллера TSC5 Мышкин, перезагрузка по питанию корзины контроллера TSC5-результата нет. Выполнена проверка конфигурации БС, TSC5-норма. Выполнена перезагрузка сервера MSC в ЦУС Сосногорск-результата нет. Перезагрузка платы RAC, платы контроллера MUX1514 8ЦП на УС КС-18 результата не дала. 03.02.23г. произведены измерения канала управления V.28 (MUX1514 8ЦП) MSC-TSC5, параметры в норме. Переключение на РSЕ (пакетный коммутатор) MSC порта TSC5 на свободный порт и на TSC5 порта канала управления на другой порт показало, что обмен данных между TSC5-MSC идет, проблема с подключением абонентов БС32 остается. 04.03.23г произведено изменение конфигурации на TSC5 (в ручном режиме) при разорванном канале управления TSC-MSC, результата нет. На БС32 произведена взаимозамена комплекта приемник, передатчик и БП 360 контрольного канала и 378 трафикового канала.Связь восстановилась. | Повреждение существенное | АРТС | Служба связи Мышкинского ЛПУМГ |  | 4 | 2 сут 3 ч 20 мин |  | Мышкинское ЛПУМГ | Устранено
13 | 6684 | 02.03.2023 13:24 | 02.03.2023 14:01 | ЦУС Сосногорск | ОТЕ контроллер MSC (рез.) ЦУС | По системе мониторинга АРТС ОТЕ на главном системном контроллере MSC в ЦУС Сосногорск фиксируется сигнализация "Traffic switch failure" - отсутствие связи между сервером MSC и корзиной TSW (корзина трафиковых портов Traffic Switch) MSC. Отсутствует радиотелефонная связь между абонентами c разных TSC (транковый системный контроллер). | Системным администратором ПТЦ произведена программная перезагрузка сервера MSC. Сигнализация не фиксируется. Связь в норме. | Авария существенная | АРТС | Сосногорский цех ТС |  | 4 | 37 мин |  | Управление связи | Устранено
14 | 6685 | 02.03.2023 12:00 | 02.03.2023 18:50 | УРС-9 КС-22 Бабаево | ТЕТРА БС-76 УРС-9 КС-22 | На КС22 Бабаево периодически фиксируется отсутствие связи АРТС TETRA в зоне действия БС-76 УРС-9 Бабаево. | Замена дуплексера, взаимозамена двух приемопередатчиков на БС76 результата не дала. Выполнена проверка всех соединений на БС76. Необходимы работы на высоте для осмотра АФТ после улучшения погодных условий (на КС-22 снег, порывистый ветер). Уровни приемного р/сигнала на р/станции со стороны БС -72дБм, -78 дБм. При улучшении погодных условий, связь восстановилась. Уровни -53 дБм. На 06.03.23г. запланированы работы на высоте для проверки АФТ БС-76. В период с 06.03-10.03.23 с УС КС-21 на УС КС-22 планируется доставка прибора для проведения измерений параметров АФТ БС-76. | Авария критическая | АРТС | Служба связи Шекснинского ЛПУМГ |  | 4 | 6 ч 50 мин | Контроль | Шекснинское ЛПУМГ | Устранено
15 | 6669 | 18.02.2023 22:25 | 18.02.2023 23:35 | УРС-7 КС-42 | TETRA БС7 УРС-7 | Отсутствие связи с БС7 АРТС TETRA УРС7 Бованенково - Ухта. Присутствует аварийная сигнализация по плате BRG (плата согласования между платой приемопередатчиков и процессором CPU). | Произведена перезагрузка БС7 по питанию. Связь восстановлена. | Авария критическая | АРТС | Служба связи Воркутинского ЛПУМГ |  | 4 | 1 ч 10 мин | Контроль | Воркутинское ЛПУМГ | Устранено
16 | 6663 | 15.02.2023 07:00 | 15.02.2023 10:20 | ПРС 25 "Наместово" | ОТЕ БС-22 ПРС 25 | На БС22 ОТЕ ПРС25 Наместово фиксируется авария TrafficSwitch порта 424 трафикового канала. Конфигурация базовой станции 2+1. | На БС22 удаленно системным администратором ПТЦ произведена перезагрузка БС посредством дистанционной блокировки/разблокировки платы RSP (плата канала управления) на БС22. Связь по трафиковому каналу восстановилась. | Повреждение существенное | АРТС | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ |  | 4 | 3 ч 20 мин |  | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
17 | 6653 | 10.02.2023 08:00 | 10.02.2023 13:50 | ПРС-30 (1063 км) | ОТЕ БС-33 (ПРС-30) г.Рыбинск | На БС33 ОТЕ ПРС30 Рыбинск Мышкинского ЛПУМГ фиксируется сигнализация "Авария приемника и передатчика" 424 контрольного канала. Функцию контрольного канала выполняет 440 трафиковый канал. Штатная конфигурация БС 1+2, в работе конфигурация 1+1. | На БС33 ОТЕ вышел из строя блок питания приемопередатчика 424 контрольного канала. Произведена замена блока питания. Связь по каналу восстановлена. | Повреждение существенное | АРТС | Служба связи Мышкинского ЛПУМГ |  | 4 | 5 ч 50 мин |  | Мышкинское ЛПУМГ | Устранено
18 | 6603 | 20.01.2023 19:24 | 23.01.2023 13:32 | ОРС-30 "БАК г. Печора" | ОТЕ БС6 ПРС-6 | На БС06 ОТЕ ОРС-30 БАК г. Печора фиксируется сигнализация "Авария передатчика" 114 контрольного канала. Функции контрольного канала выполняет трафиковый 166 канал. Штатная конфигурация БС 3+1, в работе конфигурация 2+1. | 23.01.2023г.на БС06 ОТЕ ОРС-30 БАК г. Печора произведена замена передатчика 114 контрольного канала. Сигнализация не фиксируется. | Повреждение существенное | АРТС | Служба связи Печорского ЛПУМГ |  | 4 | 2 сут 18 ч 7 мин |  | Печорское ЛПУМГ | Устранено
19 | 6596 | 19.01.2023 13:30 | 19.01.2023 17:35 | ЦУС Сосногорск | ОТЕ контроллер TSC ЦУС | На ЦУС Сосногорск после проведения специалистами ПТЦ ППР на оборудования АРТС ОТЕ не включился в работу транкинговый контроллер TSC-2. Отсуствует радиотелефонная связь между TSC-2 и БС11, БС12, БС13, БС14, БС15. Базовые станции работают в автономном режиме. | Выявлено, что вследствие разряда элемента питания энергозависимой памяти стерлась загрузочная программа процессора TSC. Произведена замена элемента питания. Вручную введена загрузочная программа в память процессора TSC. Транкинговый контроллер включился в работу. Связь TSC- БС восстановлена. | Авария критическая | АРТС | Сосногорский цех ТС |  | 4 | 4 ч 5 мин |  | Управление связи | Устранено
20 | 6575 | 10.01.2023 16:40 | 27.02.2023 10:45 | УРС-16 432 км КС-44 | TETRA БС16 УРС-16 | На УРС16 Ухта - Бованенково выявлена неисправность одного вентилятора в блоке вентиляторов на задней двери стойки БС-16 ТETRA (в блоке 2 шт.). В работе второй блок вентиляторов на передней двери. | 16 февраля организована отправка вентиляторов из ЗИП ПТЦ Ухта в Воркуту. 27.02.23г. в 10:45 выполнена установка блока вентиляторов на задней двери стойки БС-16 ТETRA. | Повреждение незначительное | АРТС | Служба связи Воркутинского ЛПУМГ |  | 24 | 47 сут 18 ч 5 мин |  | Воркутинское ЛПУМГ | Устранено
21 | 6562 | 08.01.2023 18:48 | 09.01.2023 10:30 | РК Княжпогостский рн. пос. Тракт | ТЕТРА БС-47 ПРС-6 | На ПРС6 Тракт на БС-47 АРТС TETRA фиксируется ошибка инвертора Eltek №2. Инвертор №1 в работе. | В 08:10 на УС КС11 с БС-46 АРТС TETRA произведён демонтаж блока инвертора (1 из 2х) для установки на БС47 ПРС6 Тракт. В 10:30 на БС 47 ПРС6 Тракт произведён монтаж блока инвертора. Сигнализация не фиксируется. 16.01.23г. 14:20 на БС-46 УС КС11 произведена установка инвертора доставленного с ПТЦ г.Ухта. Сигнализация штатная. | Повреждение существенное | АРТС | Служба связи Синдорского ЛПУМГ |  | 4 | 15 ч 42 мин |  | Синдорское ЛПУМГ | Устранено
22 | 6560 | 08.01.2023 16:49 | 08.01.2023 22:20 | Промплощадка ВЛПУ МГ КС-3 | ОТЕ БС-01 ОРС1 | На БС01 ОТЕ КС3 Вуктыльского ЛПУМГ фиксируется сигнализация "Авария передатчика" 106 трафикового канала. Штатная конфигурация БС 3+1, в работе конфигурация 2+1. | Выезд бригады запланирован на 09.01.23г. 08.01.23 в 22:20 сигнализация не фиксируется. | Повреждение существенное | АРТС | Вуктыльский цех ТС |  | 4 | 5 ч 30 мин |  | Управление связи | Устранено
23 | 6547 | 05.01.2023 12:37 | 06.01.2023 09:00 | ПРС-14(Вычегодский) 460км МГ | БС55 TETRA (ПРС 14,Вычегодский) | На ПРС14 Вычегодский на БС-55 АРТС TETRA фиксируется ошибка инвертора Eltek №1. Инвертор №2 в работе. | В 07:45 на УС КС14 с БС-56 АРТС TETRA произведён демонтаж блока инвертора (1 из 2х) для установки на БС55 ПРС14 Вычегодский. На БС55 ПРС14 произведён монтаж блока инвертора. Сигнализация не фиксируется. На УС КС14 произведена установка блока инвертора из ЗиП СС КС15. | Повреждение существенное | АРТС | Служба связи Приводинского ЛПУМГ |  | 4 | 20 ч 23 мин |  | Приводинское ЛПУМГ | Устранено
24 | 6675 | 21.02.2023 13:00 | 21.02.2023 15:16 | УС КС-14 (Приводино) 500км МГ | SI-3000 УС КС14 | На УС КС14 фиксируется отсутствие автоматической телефонной связи после работ на АТС Si3000 с остановкой связи для проверки работоспособности процессорной платы CLC после её ремонта. Тестируемая плата, а затем и обе действующие процессорные платы CLC1 и CLC2 АТС не включились в работу. В ходе работ произошёл сбой файловой системы АТС при переключении карты памяти CompactFlash с процессорной платы CLC1 на плату CLC, полученной из ремонта, и выравнивании баз данных между проверяемой платой CLC и действующей платой CLC2. | После демонтажа действующих процессорных плат CLC1 и CLC2 и установки платы CLC из ЗиП на второе плата-место автоматическая телефонная связь восстановлена. Так как не установлена процессорная плата CLC1, на КС14 нет выхода на телефонную сеть общего пользования. В 19:27 произведена установка первоначальной платы CLC1, после загрузки конфигурации и базы данных CLC1 включилась в работу. В первоначальной плате CLC2 выявлена неисправность платы ТРЕ (плата 4х ЦП Е1). В плате CLC2 произведена замена платы ТРЕ из ЗиП. Выполнен демонтаж платы CLC2, установленной ранее из ЗиП. Установлена первоначальная плата CLC2, после загрузки конфигурации и базы данных плата CLC2 включилась в работу. АТС в работе с первоначальными платами CLC1 и CLC2. Тестируемая плата CLC и неисправная плата ТРЕ будут отправлены в ПТЦ для диагностики. | Авария критическая | АТС | Служба связи Приводинского ЛПУМГ |  | 1 | 2 ч 16 мин | Контроль | Приводинское ЛПУМГ | Устранено
25 | 6674 | 21.02.2023 08:45 | 21.02.2023 08:52 | УС п.Озерный | АТС Harris УС Озерный | Отсутствие входящей телефонной связи на УТТиСТ, исходящая связь в норме. (Входящая и исходящая связь на АТС Harris УС УТТиСТ - УАК Harris ЦУС Сосногорск организована по разным ЦП: ЦРРЛ Orion 1 Мбит/с и ЦРРЛ Microlink 2 Мбит/с. Входящая связь на УТТиСТ: основная по ЦРРЛ Microlink, резервная по ЦРРЛ Orion. Исходящая связь на УТТиСТ: основная по ЦРРЛ Orion, резервная по ЦРРЛ Microlink). Основной поток входящей связи на АТС УС УТТиСТ не был заблокирован, т.к. по ЦРРЛ Microlink связь в норме, вследствие чего не произошло автоматическое переключение на резервный поток входящей связи по ЦРРЛ Orion. | Удаленно системным администартором ПТЦ на УАК ЦУС Сосногорск произведено принудительное переключение на резервный поток АТС (ЦРРЛ Orion) в направлении УТТиСТ. Входящая связь восстановлена. По системе мониторинга выявлено, что на АТС Harris УС УТТиСТ недоступна плата DTU ЦП 2 Мбит/с ЦРРЛ Microlink. Плата DTU ЦП ЦРРЛ Орион в работе. В 10:40 на АТС Harris УС Озёрный произведена замена платы DTU 2 Мбит/с ЦП ЦРРЛ Microlink. Восстановлена штатная схема организации автоматической связи с УТТиСТ. Связь проверена - норма. | Авария существенная | АТС | Ухтинский цех ТС |  | 4 | 7 мин |  | Управление связи | Устранено
26 | 6637 | 02.02.2023 09:40 | 02.02.2023 10:40 | УС УМТСиК г.Ухта | АТС Harris 20-20 УМТС | Отсутствие исходящей телефонной связи у 8 абонентов базы УАВР г.Ухта | На АТС Harris 20-20 УМТС выявлена неисправность платы цифровых абонентов DLU (8 портов). Произведена замена платы, связь восстановлена. | Авария существенная | АТС | Сосногорский цех ТС |  | 4 | 60 мин |  | Управление связи | Устранено
27 | 6613 | 25.01.2023 13:17 | 25.01.2023 13:30 | Наб. Газовиков 10/1, ЛАЗ, каб.424 | АТС Si 3000 УС Наб.Газовиков 10/1 | В АБК Наб.Газовиков, 10/1 на АТС Si 3000 CS фиксируется сбой в работе платы SAK аналоговых абонентов (плата на 64 порта, включено 37 абонентов). | После перезагрузки платы SAK автоматическая связь в норме. Log-файлы направили в ООО "Комита Сервис" для выяснения причины сбоя. На 27.02.2023 отсутствует информация о возможной причине сбоя. | Повреждение существенное | АТС | Ухтинский цех ТС |  | 4 | 13 мин |  | Управление связи | Устранено
28 | 6704 | 09.03.2023 22:23 | 10.03.2023 09:47 | ПРС-2 Афанасьевская (43 км го Арх) | АСПТ ПРС-2 | На ПРС2 Афанасьевская фиксируется сигнализация "Неисправность пожарной сигнализации" | На ПРС2 выявлен плохой контакт в разъёме кабеля, подключенному к баллону АСПТ от пожарного щита. Произведен перемонтаж разъёма кабеля со стороны баллона АСПТ.Сигнализация не фиксируется. Повреждение в зоне отвественности службы АСУ, А и ТМ Нюксенского ЛПУМГ. | Повреждение существенное | Автоматическая система пожаротушения | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ | Служба автоматизированных систем управления, автоматики и телемеханики | 24 | 11 ч 23 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
29 | 6640 | 05.02.2023 03:00 | 05.02.2023 05:05 | ПРС-14 Емца (413 км го Арх) | АСПТ ПРС-14 | На ПРС14 Емца Нюксенского ЛПУМГ фиксируется сигнализация "Пожар 1 шлейфа". | По прибытию на ПРС14 выявлено ложное срабатывание дымового датчика в аппаратной вследствие попадания в датчик насекомого. Проведены работы по чистке датчика. Сигнализация не фиксируется. | Повреждение существенное | Автоматическая система пожаротушения | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ |  | 24 | 2 ч 5 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
30 | 6625 | 30.01.2023 06:12 | 30.01.2023 08:18 | ПРС-14 Емца (413 км го Арх) | АСПТ ПРС-14 | На ПРС14 Емца Нюксенского ЛПУМГ фиксируется сигнализация "Пожар", "Неисправность дизеля", "Кондиционер не работает". | Ложное срабатывание датчика в тамбуре блок-контейнера ПРС14 вследствие попадания в датчик насекомого. (Кондиционер и ДГ отключаются автоматически при срабатывании пожарной сигнализации). Датчик демонтирован, проведена чистка, проверка и установка на рабочее место. На ППКПУ (контрольный прибор управления АСПТ) 4/16 "АИСТ " выполнен сброс сигнализации. АСПТ приведена в штатное состояние. | Повреждение существенное | Автоматическая система пожаротушения | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ |  | 24 | 2 ч 6 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
31 | 6630 | 31.01.2023 10:05 | 01.02.2023 08:00 | Наб.Газовиков 10/1, каб.4009, ЛАЗ | Кабель ВОЛС 12 волокон АБК - ВК-4.8 | В АБК Набережная Газовиков, 10/1 фиксируется отсутствие связи по арендованному каналу ПАО "Ростелеком" (нагрузка: спецсвязь "Атлас" г. Ухта Набережная Газовиков, 10/1 АБК - г.Сыктывкар ул.Бабушкина,1 Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ по Республике Коми). | В здании АБК Наб.Газовиков,10/1, произведено измерение модемной линии от ЛАЗ к.4009 до к.4037, линия в норме. Перезагурзка оборудования Eltex ПАО РТК в ЛАЗ к.4009 АБК результата не дала. В каб. 4049 Спецотдел произведено подключение ноутбука вместо АРМ "АТЛАС" и посредством команды ping инженером УЦТС (под контролем Центра специальной связи и информации ФСО РФ по РК, Сыктывкар) выполнена проверка работы канала. Канал в норме. После подключения рабочего АРМа связи нет. Предполагается проблема в рабочем компьютере АРМ. По решению Центра специальной связи и информации ФСО РФ по РК Сыктывкар работы продолжат 01.02.23г. 01.02.23 в 08:00 связь восстановлена. Причина не установлена. | Авария существенная | ВОЛС | Ухтинский цех ТС | Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Коми | 24 | 21 ч 55 мин |  | Управление связи | Устранено
32 | 6618 | 25.01.2023 09:00 | 01.02.2023 13:30 | УС Мышкин - УС Киверичи (125 км) | ВОЛС 12 волокон УС Мышкин - УС Киверичи | На УС Мышкин на оптическом кроссе на 24 порте выявлено затемнение пигтейла оптического волокна №12 (передача потока STM4 в направлении УС Киверичи мультиплексора V-node), вследствие чего фиксируется накопление ошибок на оптическом порте мультиплексора V-node УС КС18. | 01.02.23. на УС КС-18 произведены работы по замене неисправного пигтейла ОВ №12. Ошибки не фиксируются. | Повреждение существенное | ВОЛС | Служба связи Мышкинского ЛПУМГ |  | 24 | 7 сут 4 ч 30 мин |  | Мышкинское ЛПУМГ | Устранено
33 | 6645 | 08.02.2023 07:14 |  | ГРС (764 км МГ) Царева | GPRS модем ЕИТП ГРС Погост | Отсутствует передача данных ЕИТП с ГРС Царево Юбилейного ЛПУМГ по сети сотового оператора ПАО "Мегафон" и ПАО "МТС". | С декабря 2022г. на ГРС Царева, на период проведения работ по реконструкции объекта, службой АСУ был отключен КШ. После включения оборудования в контроллере КШ произошел сбой программного обеспечения. 07.02.23г на ГРС Царева проведена проверка GPS-модемов в зоне ответственности СС КС16 - норма. 13 февраля в службу АСУ и ТМ доставлен картридер для перепрограммирования флешкарты. 15 февраля выявлена неисправность флешкарты в КШ (зона ответственности АСУ ТМ). Сделан запрос в ПОА на приобретение флешкарты. На 10.03.23г. флешкарта приобретена, находится в г.Вологда. Планируется доставка флешкарты на КС-16 в период с 13.03 - 17.03.23г. | Повреждение существенное | ЕИТП | Служба связи Юбилейного ЛПУМГ | Служба автоматизированных систем управления, автоматики и телемеханики | 120 | 0 |  | Юбилейное ЛПУМГ | Не устранено
34 | 6643 | 07.02.2023 15:00 | 09.02.2023 11:45 | ГРС Крутянская | GPRS модем ЕИТП ГРС Крутянская | На ГРС Крутянская Сосногорского ЛПУМГ отсутствует передача данных ЕИТП по сети ПАО "Мегафон". Передача данных ЕИТП осуществляется по сети ПАО "МТС". | На ГРС Крутянская выявлено механическое повреждение коллинеарной (штыревой) антенны GPRS модема ПАО "Мегафон", штырь антенны отломился от основания. Антенна для замены в ЗиП СЦТС отсутствует. Специалистами СЦТС и АСУ, А и ТМ КС10 составлен дефектный акт. 09.02.23 специалистами СЦТС произведена очистка от снега и наледи остатка излучающей части антенны. Передача данных ЕИТП по сети ПАО "Мегафон" возобновлена. 13.02.23г. в 16:18 выполнен монтаж отремонтированной антенны, связь в норме. Дальнейшие действия по замене антенны будет решаться по согласованию с ПОА после предоставления в отдел дефектного акта. | Повреждение существенное | ЕИТП | Сосногорский цех ТС |  | 120 | 1 сут 20 ч 45 мин | Контроль | Управление связи | Устранено
35 | 6661 | 13.02.2023 06:21 | 16.02.2023 15:08 | 574км-643км газопровода Ухта-Торжок | кабель МКСБ 4х4х1,2 "Ухта-Торжок" | Повреждение КЛС МКСБ 4х4х1,2 вследствие разрушения МГ 1 нитки Нюксенского ЛПУМГ на 634 км. Отсутствует связь с КП КУ-105 610 км линейной ТМ и с КП СКЗ 101, 102, 103, 104, 106, 107 1-4 нитки МГ. | 14.02.23г. откопать концы кабеля не удалось. Работы продолжатся после восстановления разрушенной части МГ, по согласованию с зам.начальника ЛПУ и гл.инженером Управления связи. Организован пост связи. 16.02.23 в 09:00 организован выезд бригады СС КС15 для монтажа постоянной кабельной вставки. 16.02.23 15:08 смонтированы постоянные вставки 20м первого и второго кабеля МКСБ4х4х1,2. | Авария критическая | КЛС | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ |  | 4 | 3 сут 8 ч 47 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
36 | 6691 | 04.03.2023 08:56 |  | УС Сосновая, 9 | ЛВС | В помещении cерверной Сосновая, 9 фиксируется недоступность одного из четырех коммутаторов стека коммутаторов HP5500 ВК ИС ИИТИ (4 коммутатора работают в горячем резерве). Передача данных ВК ИС ИИТИ(вычислительный комплекс информационной системы интегрированной информационно-технологической инфраструктуры) осуществляется в полном объеме. | В помещении серверной Сосновая, 9 на коммутаторе №1 стека коммутаторов HP5500 выявлено отсутствие индикации. Эл.питание в серверной осуществляется в штатном режиме. Предположительно, неисправны блоки питания (2 шт) коммутатора №1.Также установлено, что на коммутаторе №3 стека коммутаторов HP5500 фиксируется ошибка второго блока питания (одного из двух). Стек коммутаторов ЛВС ВК ИС ИИТИ находится в балансовой принадлежности СИУС. В СИУС оформлена заявка на замену блока питания коммутатора №3, диагностику и ремонт коммутатора №1 по договору технического обслуживания с фирмой "К2 Интеграция". | Повреждение существенное | ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ | Производственно-технологический центр | СЛУЖБА ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ | 24 | 0 |  | Управление связи | Не устранено
37 | 6638 | 02.02.2023 09:18 | 02.02.2023 13:50 | Мышкинское ЛПУМГ | коммутатор доступа ELTEX MES2324P - КЦ4 | Отсутствие связи с коммутатором доступа ЛВС Eltex MES2324P AC пользовательского сегмента КЦ№4. | При подключении нового пользователя коммутатор ушел в отказ и в работу не включился. Произведена замена неисправного коммутатора на коммутатор Cisco WS-C2960G-24TC-L из ЗиП СС КС18. Планируется отправка неисправного коммутатора в ПТЦ г.Ухта для диагностики. | Авария существенная | ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ | Служба связи Мышкинского ЛПУМГ |  | 24 | 4 ч 32 мин | Контроль | Мышкинское ЛПУМГ | Устранено
38 | 6695 | 05.03.2023 23:06 | 06.03.2023 16:50 | ГРС Плесецк | MLink-PMX ГРС Плесецк | В диспетчерском пункте Нюксенского ЛПУМГ фиксируется отсутствие связи по каналу ТМ с ГРС Плесецк и со всеми КП КУ (312-321) Г-О Нюксеница- Архангельск базовых станций ТМ на участке УРС5 Вельск - УРС13 Плесецк ЦРРЛ Iskra. ТЧ-канал телемеханики УНК-ТМ КП КУ 312-321 на участке УРС13 Плесецк - УРС5 Вельск организован по боковой дорожке ЦРРЛ Iskra, ТЧ-канал ТМ ГРС Плесецк на участке УРС13 - УРС5 орагнизован в ЦП14 ЦРРЛ Iskra. На УРС-5 ТЧ-канал УНК-ТМ КП КУ 312-321 боковой дорожки и ТЧ-канал ТМ ГРС Плесецк ЦП14 объединяются в один ТЧ-канал MUX FMX-2 Siemens ЦП№7 ЦРРЛ Iskra до ОРС1 Нюксеница, далее на пульт УНК-ТМ в ДП КС-15. | На кроссе в ЛАЗ УС КС-15 произведено измерение осциллографом ТЧ-канала УНК-ТМ КП КУ 312-321 и ТМ ГРС Плесецк, выявлено наличие помехи со стороны ГРС Плесецк.Связь с КП КУ 312-321 восстановилась после отключения передачи данных с ГРС Плесецк путем установления заглушки на кроссе УРС5.Передача данных с ГРС Плесецк в ДС осуществляется оператором ГРС по телефону. 06.03.23г. на ОРС ГРС Плесецк на MUX MLink PMX выявлена неисправность субплаты FxS в модуле MBA (модуль материнской платы для установки 3х аналоговых субплат: FxS,FxO,ТЧ-каналов). Замена субплаты FxS результата не дала. Предположительно, в MUX MLink PMX неисправен модуль MBA,либо модуль CMU4Е (модуль управления и кроссовой коммутации).Временно ТЧ-канал ТМ ГРС Плесецк и телефонный канал организован через MUX Mlink DL на ГРС, ПД ТМ и телефонная связь с ГРС Плесецк восстановлены. Помехи нет. 07.03.23г.замена модуля MBA результата не дала. 14.03.23г. модуль CMU4Е будет доставлен с УПП Архангельск, установлен в MUX MLink PMX. | Авария критическая | МУЛЬТИПЛЕКСОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ |  | 2 | 17 ч 44 мин | Контроль | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
39 | 6690 | 03.03.2023 19:11 | 06.03.2023 16:50 | УС КС-18 | MUX Alcatel 1514 MX (УС КС-18, БД №1 север) | Во время проведения работ по восстановлению работоспособности БС32 ОТЕ Мышкин (к.6687) фиксируется отсутствие связи по каналу управления с БС33 ОТЕ ПРС-30 Рыбинск Мышкинского ЛПУМГ. БС33 работает в автономном режиме. | Выезд бригады запланирован на 05.03.23г. 05.03.23 в 12:20 установлено, что на БС33 ОТЕ фиксируется сигнализация "авария синхронизации синтезатора" (БС не получила конфигурацию от TSC). Перезагрузка платы RSP на TSC5 и платы RSP на БС33 ОТЕ результата не дала. Перезагрузка БС33 ОТЕ результата не дала. Необходима замена платы RSP на БС33 ОТЕ. ЗиП на УС УПП Рыбинск отсутствует. Плата RSP отправлена с УС КС18. 06.03.23г. выполнена замена платы RSP на БС33 ОТЕ и на TSC5, замена платы RAC на MUX1514 на ПРС30 - безрезультатно. На УС КС18 на кроссе MUX1514 боковой дорожки произведена ревизия всех контактов, связь восстановлена. | Повреждение существенное | МУЛЬТИПЛЕКСОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Служба связи Мышкинского ЛПУМГ |  | 2 | 2 сут 21 ч 39 мин |  | Мышкинское ЛПУМГ | Устранено
40 | 6688 | 02.03.2023 19:04 | 03.03.2023 13:35 | ПРС-29 (1030км) | MUX 1514 Alcatel ПРС29 | После перезагрузки платы RAC, платы контроллера MUX1514 8ЦП на УС КС-18 в рамках устранения отказа на БС32,TSC5 ОТЕ Мышкин (к.6687) фиксируется отсутствие связи по каналу управления с БС34 ОТЕ ПРС-29 Богдановка Мышкинского ЛПУМГ. БС34 работает в автономном режиме. | На ПРС29 произведена перезагрузка платы RAC мультиплексора MUX1514 боковой дорожки. Связь по каналу управления восстановлена. | Повреждение существенное | МУЛЬТИПЛЕКСОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Служба связи Мышкинского ЛПУМГ |  | 2 | 18 ч 31 мин |  | Мышкинское ЛПУМГ | Устранено
41 | 6673 | 21.02.2023 06:07 | 21.02.2023 11:38 | ПРС-30 (823 км) | SpectralWave V-Node S ПРС-30 | На MUX V-Node S ПРС30 Бованенково-Ухта фиксируется сигнализация "отказ блока питания" (одного из двух). | Требуется замена блока питания. На УС КС48 Чикшинская ЗиП отсутствует. Блок питания для замены отправлен из СС Печорского ЛПУМГ. Произведена замена блока питания, сигнализация не фиксируется. | Повреждение существенное | МУЛЬТИПЛЕКСОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Служба связи Печорского ЛПУМГ |  | 2 | 5 ч 31 мин |  | Печорское ЛПУМГ | Устранено
42 | 6666 | 17.02.2023 07:01 | 17.02.2023 12:05 | ПРС-38 1045.2 км Бов-Ухта | MUX C-Node ПРС-38 Бов-Ухта | На ПРС38 Бованенково - Ухта отсутствует мониторинг оборудования мультиплексора C-Node. | На ПРС38 произведена перезагрузка контролленра мультиплексора C-Node. Опрос мультиплексора восстановлен. | Повреждение существенное | МУЛЬТИПЛЕКСОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Сосногорский цех ТС |  | 2 | 5 ч 3 мин |  | Управление связи | Устранено
43 | 6626 | 30.01.2023 10:04 | 02.02.2023 14:30 | УРС-7 КС-42 | ENE-04 УРС-7 | По системе мониторинга SNMP на УРС7 Бованенково - Ухта при удаленном подключении к мультиплексору ENE-04 фиксируется потеря соединения, максимальное время активной сессии составляет 2-3 минуты. На мультиплексорах ENE на УРС6 и ПРС8 стороны УРС7 кратковременно фиксируется аварийная сигнализация в ЦП Е1. Технологическая связь в норме. | На УРС7 произведена замена контролллера SC-M на мультиплексоре ENE-04. Сигнализация штатная. | Повреждение существенное | МУЛЬТИПЛЕКСОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Служба связи Воркутинского ЛПУМГ |  | 2 | 3 сут 4 ч 25 мин |  | Воркутинское ЛПУМГ | Устранено
44 | 6624 | 29.01.2023 20:29 | 30.01.2023 17:25 | ПРС 9 "Кебырыб" | FlexGain-4XE NG ПРС 9 | Отсутствие связи по боковой дорожке №2 с ПРС9 Кебырыб Микуньского ЛПУМГ, организованной по мультиплексору FlexGain (БС №50 TETRA, ТСО, мониторинг выпрямителя NTX Elteco). | На ПРС9 Кебырыб на MUX FlexGain вышла из строя плата FG 4XE-SR-NG (кросс-коммутатор потоков Е1). Проведена замена неисправной платы. Связь восстановлена. | Повреждение существенное | МУЛЬТИПЛЕКСОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Служба связи Микуньского ЛПУМГ |  | 2 | 20 ч 56 мин |  | Микуньское ЛПУМГ | Устранено
45 | 6623 | 28.01.2023 15:41 | 28.01.2023 15:55 | УС КС17 Грязовец (ГП Ухта-Торжок) | V-Node УС КС17 У-Т | На УС КС17 на плате STM1e мультиплексора V-Node со стороны КС18 фиксируется отсутствие входного сигнала (LOS) 15:41-15:43, 15:44-15:55. | На радиостойке ЦРРЛ Alcatel 155 Мб/с произведена проверка контакта разъема коаксиального кабеля со стороны мультиплексора V-Node, сигнализация не фиксируется. 30.01.23г. на УС УС-17 произведена замена разъема, предоставленного из ПТЦ Ухта, на соединительном коаксиальном кабеле cо стороны MUX V-Node. | Авария существенная | МУЛЬТИПЛЕКСОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ |  | 2 | 14 мин | Контроль | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
46 | 6611 | 25.01.2023 10:04 | 25.01.2023 10:36 | УС КС-12 Микунь | PMX 30 ОРС-38 | На TСК3 Микунь АРТС ОТЕ фиксируется отсутствие связи по каналу управления с БС17 Усть Вымь, БС18 Парчег, БС19 Сыктывкар. Базовые станции работают в автономном режиме. | На УС КС12 Микунь произведена перезагрузка платы РСН-524 мультиплексора РМХ-30. Связь восстановлена. | Авария существенная | МУЛЬТИПЛЕКСОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Служба связи Микуньского ЛПУМГ |  | 2 | 32 мин |  | Микуньское ЛПУМГ | Устранено
47 | 6542 | 02.01.2023 21:38 | 03.01.2023 10:35 | ПРС 25 "Наместово" | MUX Alcatel 1514 MX ПРС 25 | На TSC-4 Грязовец ОТЕ фиксируется отсутствие связи по каналу управления с БС22 ОТЕ ПРС25 Наместово. БС22 работает в автономном режиме. | Перезагрузка платы RSP на TSC4 Грязовец и разъема RS232 на плате RAC MUX 1514 УС Грязовец результата не дала. 03.01.23 На ПРС25 перезагрузка платы RSP на БС22 и разъема RS232 на плате RAC MUX 1514 результата не дала. На ПРС25 на MUX 1514 произведена перезагрузка платы RAC, связь восстановлена. | Авария существенная | МУЛЬТИПЛЕКСОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ |  | 2 | 12 ч 57 мин |  | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
48 | 6689 | 03.03.2023 14:00 | 03.03.2023 21:00 | База УАВР п.Октябрьский | Коммутатор TL-SG1008D | У абонентов Базы УАВР п.Октябрьский и АБК, Ленина,38 г.Воркута отсутствует доступ в сеть интернет. | В районе пересечения ж/д Пожня-Керки и МГ "СРТО-Торжок" на 553 км при проведении работ по капитальному ремонту трубопровода работниками ООО "Строй Инвест Комплект" был поврежден волоконно-оптический кабель компании ПАО "Ростелеком". В 21:00 доступ в сеть интернет восстановлен. | Авария существенная | ОБОРУДОВАНИЕ INTERNET | Служба связи Воркутинского ЛПУМГ | ПАО "Ростелеком" | 24 | 7 ч 0 мин |  | Воркутинское ЛПУМГ | Устранено
49 | 6622 | 27.01.2023 20:30 | 13.02.2023 08:30 | КС-44 УС ПБ | Intron-D УС КС44 | На ПБ КС44 Воркутинская Воркутинского ЛПУМГ на MUX V-Node S фиксируется отсутствие входного сигнала по ЦП Е1 оборудования диспетчерской связи Intron-D ПБ КС44. | На ПБ КС44 произведена перезагрузка оборудования Intron-D по эл.питанию - результата нет. Один из 2х контроллеров oборудования Intron-D находится в стадии постоянной перезагрузки, вследствие чего в работу полноценно не включается резервный контроллер. ЗиП в СС Воркутинского ЛПУМГ отсутствует. 31.01 фиксируется перезагрузка двух контроллеров одновременно. При отключении негарантированного электропитания 220В, батареи не обеспечивают бесперебойную работу оборудования. Inton-D запущен от сети негарантированного электропитания 220В, аварии не фиксируются. Проводится внеплановое КТЦ батарей. 04.02.23г. произведено переключение оборудования Inton-D к сети гарантированного эл.питания ~220В. На 09.02.23г. в работе контроллер №2. 13.02.23 в работу включен контроллер №1 для тестирования и определения дальнейших действий. | Авария существенная | ОБОРУДОВАНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ | Служба связи Воркутинского ЛПУМГ |  | 0 | 16 сут 12 ч 0 мин | Контроль | Воркутинское ЛПУМГ | Устранено
50 | 6594 | 19.01.2023 13:44 |  | УС КЦ-6 Новомикуньская | INTRON-D КЦ-6 | На КЦ-6 Микуньского ЛПУМГ на оборудовании диспетчерской связи Intron-D вышла из строя процессорная плата 1DXC02W вследствие сбоя в программном обеспечении. | ЗиП на КС12 и в ПТЦ отсутствует. Плата демонтирована и передана в ПТЦ г.Ухта. Плата подготовлена, 09.02.23г. отправлена в в ООО "ГИТ" для диагностики. | Повреждение существенное | ОБОРУДОВАНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ | Служба связи Микуньского ЛПУМГ |  | 24 | 0 |  | Микуньское ЛПУМГ | Не устранено
51 | 6607 | 17.01.2023 14:28 | 23.01.2023 14:40 | Наб.Газовиков 10/1, каб.4009, ЛАЗ | Регион DXE-16 Наб.Газовиков 10/1 | В диспетчерском пункте КС3 Вуктыл фиксируется односторонняя связь по системе "Регион 120 ХТ". | В ПДС АБК Ухта, Газовиков,10/1 на системе "Регион DXЕ-16" произведена перезагрузка модуля ТЧ (на четыре направления: Печора, КС3, КС12, КС21). Cвязь восстановлена. | Повреждение существенное | ОБОРУДОВАНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ | Ухтинский цех ТС |  | 24 | 6 сут 0 ч 12 мин |  | Управление связи | Устранено
52 | 6692 | 04.03.2023 15:20 | 04.03.2023 18:50 | База УАВР п.Октябрьский | Межсетевой экран ViPNet Coordinator HW1000 D 4x4 АУЗ Базы УАВР | На УС База УАВР п.Октябрьский Воркутинского ЛПУМГ фиксируется недоступность межсетевого экрана VipNet пользовательского сегмента АСУ ТП. | Произведена перезагрузка по эл.питанию межсетевого экрана VipNet, результата нет. При подключении к МЭ монитором для диагностики фиксируется зависание на стадии загрузки. Повторная перезагрузка по эл.питанию результата не дала. Произведена замена неисправного МЭ VipNet на МЭ Cisco ASA из ЗиП Воркутинского ЛПУМГ, передача данных восстановлена. Планируется демонтаж и отправка неисправного МЭ производителю в компанию ОАО "ИнфоТеКС" через ООО "Газинформсервис" в рамках гарантийных обязательств по договору технического обслуживания СОСБ на 2023г. | Авария критическая | ОБОРУДОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕТЕВОЙ БЕЗОПАС | Служба связи Воркутинского ЛПУМГ |  | 1 | 3 ч 30 мин | Контроль | Воркутинское ЛПУМГ | Устранено
53 | 6639 | 03.02.2023 11:30 | 03.02.2023 11:37 | УС КС-18 | Коммутатор Eltex MES2324B СОСБ УС КС18 | На УС КС18 на кооммутаторе СОСБ Eltex MES2324B неактивен интерфейс со стороны ведомого коммутатора стека коммутатора ядра ЛВС. Трафик передачи данных в норме. | Плохой контакт в разъеме оптического патчкорда на коммутаторе СОСБ Eltex. Выполнена проверка разъема. Сигнализация не фиксируется. Планируется замена оптического патчкорда между коммутатором СОСБ и ведомым коммутатором ядра ЛВС. 14:44 произведена замена оптического патчкорда. | Повреждение существенное | ОБОРУДОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕТЕВОЙ БЕЗОПАС | Служба связи Мышкинского ЛПУМГ |  | 24 | 7 мин |  | Мышкинское ЛПУМГ | Устранено
54 | 6605 | 21.01.2023 09:10 | 21.01.2023 11:07 | КС10 Сосногорское ЛПУ МГ | Межсетевой экран ASA 5545-X ASARPU/act КС-10 РПУ | На РПУ Сосногорского ЛПУМГ вследствие просадки входного напряжения обесточился кластер межсетевого экрана VIPNet в зоне ответственности Управления связи. Отсутствует доступ в сеть ИСС Общества "ГТУ". | Специалистами ПТЦ произведена перезагрузка кластера МЭ VIPNet по эл.питанию. МЭ включился в работу по штатной схеме. Восстановлением работоспособности серверов РПУ занимались специалисты СИУС. Доступ в сеть ИСС возобновлен в 11:48. | Авария критическая | ОБОРУДОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕТЕВОЙ БЕЗОПАС | Сосногорский цех ТС |  | 1 | 1 ч 57 мин |  | Управление связи | Устранено
55 | 6595 | 19.01.2023 13:57 | 19.01.2023 17:33 | КС-49 Малоперанская ПБ | Шлюз шифрования S-TERRA CSP VPN Gate3000 gatekc49-phd КС-49 ПБ | На УС ПБ КС-49 Малоперанская недоступен для управления криптошлюз S-Terra пользовательского сегмента АСУ ПХД. Трафик передачи данных в норме. | 17:30-17:33 на КС49 произведена перезагрузка КШ S-Terra по эл.питанию. Доступ для управления восстановлен. | Повреждение существенное | ОБОРУДОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕТЕВОЙ БЕЗОПАС | Сосногорский цех ТС |  | 24 | 3 ч 36 мин |  | Управление связи | Устранено
56 | 6705 | 10.03.2023 07:46 | 10.03.2023 11:16 | ЛАЗ КС-32 Гаврилов-Ям | Маршрутизатор Cisco 3800 КС32 | На УС КС32 Гаврилов Ям на маршрутизаторе РСПД фиксируется отсутствие связи по резервному каналу 4 Мбит/с (аренда ПАО "Ростелеком"). | Специалистом ПАО "РТК" произведены измерения параметров ВОЛС на участке ЛАЗ узел связи ПАО "РТК" г. Переславль - Залесский - узел связи КС33 Переславль, выявлено затухание оптического сигнала по рабочим оптическим волокнам. Произведена замена ОВ. ПАО "РТК" связь по резервному каналу РСПД восстановилась. | Повреждение существенное | РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | Служба связи Переславского ЛПУМГ | ПАО "Ростелеком" | 2 | 3 ч 29 мин |  | Переславское ЛПУМГ | Устранено
57 | 6683 | 01.03.2023 19:42 | 02.03.2023 09:42 | ЛАЗ КС-32 Гаврилов-Ям | Маршрутизатор Cisco 3800 КС32 | На УС КС32 Гаврилов Ям на маршрутизаторе РСПД фиксируется отсутствие связи по резервному каналу 4 Мбит/с (аренда ПАО "Ростелеком"). | Специалистом ПАО "РТК" произведены измерения параметров ВОЛС на участке ЛАЗ узел связи ПАО "РТК" г. Переславль - Залесский - узел связи КС33 Переславль, параметры в норме. После отключения измерительного прибора и восстановления ОВ на оптическом кроссе ЛАЗ ПАО "РТК" связь по резервному каналу РСПД восстановилась. | Повреждение существенное | РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ | Служба связи Переславского ЛПУМГ | ПАО "Ростелеком" | 2 | 14 ч 0 мин |  | Переславское ЛПУМГ | Устранено
58 | 6665 | 16.02.2023 08:25 | 16.02.2023 15:19 | ПРС-31 (858 км) | Коммутатор D-Link DES-3526 ПРС31 | По системе мониторинга SNMP на участке ПРС31 - ОРС1 Бованенково - Ухта периодически кратковременно фиксируется недоступность мультиплексорного оборудования V-Node, ENE-04 и оборудования NTX Elteco. | Причина не установлена. Ведется контроль события. | Повреждение незначительное | СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ | Служба связи Печорского ЛПУМГ |  | 4 | 6 ч 54 мин | Контроль | Печорское ЛПУМГ | Устранено
59 | 6609 | 23.01.2023 16:50 | 23.01.2023 18:25 | ЦУС Сосногорск | Сервер Q-порт ЦУС | По системе мониторинга SNMP-консоль фиксируется потеря соединения с сервером Q-порт. Отсутствует телеконтроль мультиплексорного оборудования V-Node, ENE-04 и оборудования NTX Elteco на участке Ухта-Грязовец, Бованенково-Ухта. | В ЦУС Сосногорск произведена перезагрузка сервера мониторинга Q-порт. Телеконтроль оборудования восстановлен. | Авария существенная | СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ | Сосногорский цех ТС |  | 4 | 1 ч 35 мин |  | Управление связи | Устранено
60 | 6604 | 21.01.2023 07:36 | 23.01.2023 10:20 | ЦУС Сосногорск | АРМ клиент Farscan ЦУС ЛАЗ | В ЦУС Сосногорск по системе мониторинга ТК "Farscan" фиксируется отсутствие опроса станций ОРС4 УРС31, ПРС3 СГПЗ ЦРРЛ "Quadralink". | Связь с СГПЗ проверена - норма. На ПРС2 Дальний сигнализация со стороны ПРС3 СГПЗ в норме. Перезагрузка блока DVA на УРС31 результата не дала. У персонала СЦТС отсутствует доступ в помещение СГПЗ на выходных. 23.01.22. специалистом СГПЗ в помещении узла связи СГПЗ выявлена высокая температура воздуха, выполнено проветривание помещения и оставлена открытой входная дверь. Сигнализация не фиксируется. По прибытию на УС СГПЗ, специалистом СЦТС проведена проверка оборудования связи, индикация штатная, температура в помещении +27 град. Для информации: в помещении УС СГПЗ отсутствует система вентиляции и кондиционирования, в работе напольный вентилятор. Периодически специалистами СГПЗ проводится проветривание помещения УС. | Повреждение существенное | СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ | Сосногорский цех ТС |  | 4 | 2 сут 2 ч 44 мин |  | Управление связи | Устранено
61 | 6576 | 07.01.2023 15:14 | 25.01.2023 18:10 | ПРС 7 "Парфеньево" | Кондиционер №2 Мистраль-Телеком ВСС 5Н ПРС7 | На ПРС7 Парфеньево фиксируется сигнализация "неисправность кондиционера №2". В работе кондиционер №1. | Направлено обращение в ООО "Вентспецстрой" для диагностики поврежедения кондиционера в рамках гарантийных обязательств. Неисправность кондиционера устранена подрядной организацией. | Повреждение незначительное | Система кондиционирования | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ |  | 120 | 18 сут 2 ч 56 мин |  | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
62 | 6577 | 06.01.2023 12:17 | 17.01.2023 10:30 | ПРС 8 "Нея" | Кондиционер №2 Мистраль-Телеком ВСС 5Н ПРС8 | На ПРС8 Нея фиксируется сигнализация "неисправность кондиционера №2". В работе кондиционер №1. | Направлено обращение в ООО "Вентспецстрой" для диагностики поврежедения кондиционера в рамках гарантийных обязательств. Неисправность кондиционера устранена подрядной организацией. Сигнализация не фиксируется. **Фиксируется сигнализация "Неисправность АСПТ". После устранения неисправности кондиционера подрядчик залыли включить АСПТ. | Повреждение незначительное | Система кондиционирования | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ |  | 120 | 10 сут 22 ч 13 мин | Контроль | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
63 | 6558 | 08.01.2023 06:43 | 08.01.2023 21:40 | ПРС-28 | Система вентиляции (ПРС-28) | На ПРС-28 "35 км" Пунга - Ухта периодически кратковременно фиксируется срочная/несрочная сигнализация MUX 1514, сбои по каналу управления БС-10 OTE. | По прибытию на ПРС28 бригады ВЦТС установлено, что температура в шельтере составляет +16 град., внизу на уровне установки мультиплексора +13 град. Температура срабатывания датчика в шельтере +15 град. Произведена регулировка конвектора отопления, температурный режим нормализовался. Сигнализация не фиксируется. 16:59 Сигнализация вновь фиксируется. Организован выезд бригады. По прибытию было выявлено отключение автомата 10 А, к которому подключена розетка с конвектором. Выполнен перевод розетки на 16А. Конвектор работает в штатном режиме. Температурный режим в шельтере нормализовался. Сигнализация не фиксируется. 24.01.23г. произведен перенос MUX 1514 внутри телекомуникациооного шкафа (поднят от уровня пола). | Повреждение незначительное | Системы вентиляции | Вуктыльский цех ТС |  | 24 | 14 ч 57 мин |  | Управление связи | Устранено
64 | 6678 | 22.02.2023 07:00 | 22.02.2023 12:10 | г.Череповец | АС КП ТМ "ГРС-1" | Отсутствие передачи данных ТМ САУ ГРС-1 "Череповец" Шекснинского ЛПУМГ. | По системе Alcatel A-9800 сбои связи на участке УС КС-21- ГРС-1 "Череповец" не зафиксированы. Произведена проверка канала связи, параметры в норме. На ГРС-1 выполнена перезагрузка оборудования в зоне ответственности службы АСУ и ТМ. Передача данных с ГРС-1 "Череповец" восстановлена. | Повреждение существенное | ТЕЛЕМЕХАНИКА | Служба связи Шекснинского ЛПУМГ | Служба автоматизированных систем управления, автоматики и телемеханики | 4 | 5 ч 10 мин |  | Шекснинское ЛПУМГ | Устранено
65 | 6659 | 13.02.2023 07:08 | 13.02.2023 08:39 | КПТМ 904 1833 км 6 нитка | Коммутатор Cisco IE-3000 КПТМ 904 | Фиксируется отсутствие связи с промышленным коммутатором Cisco IE-3000 КПТМ 904 МГ 6 нитка Ухта-Грязовец. | Отключение эл.энергии принудительно в связи с аварией на 638км 1-й нитки МГ Ухта -Торожок. В момент отключения входного напряжения на КПТМ 904 не отработал ИБП в зоне ответственности службы АСУ,А и ТМ. Предположительно, в ИБП неисправны АБ. Входное напряжение подано, связь с коммутатором Cisco IE-3000 КПТМ 904 восстановлена. | Внеплановое отключение | ТЕЛЕМЕХАНИКА | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ | Служба автоматизированных систем управления, автоматики и телемеханики | 0 | 1 ч 31 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
66 | 6644 | 07.02.2023 19:55 | 07.02.2023 22:30 | КП КУ 404 (СРТО-Торжок 708км) | АС ТМ MCRM 110D КПТМ 404 | Отсутствие передачи данных параметров телемеханики СРТО-Торжок с КПКУ 404 (куст БС ТМ ПРС20 Согзар) | На КП404 произведена перезагрузка модема. Связь с КП404 восстановлена. Зона ответственности АСУиТМ Нюксенского ЛПУМГ. | Повреждение существенное | ТЕЛЕМЕХАНИКА | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ | Служба автоматизированных систем управления, автоматики и телемеханики | 4 | 2 ч 35 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
67 | 6641 | 05.02.2023 08:15 | 05.02.2023 10:40 | ПРС-2 Афанасьевская (43 км го Арх) | БС ТМ Телур ПРС-2 | Фиксируется отсутствие передачи данных параметров телемеханики со всех КП куста БС ТМ Телур ПРС-2 Афанасьевская (43 км го Арх) к БС подключены 4 КП. | На БС ТМ Телур ПРС2 произведена замена передатчика. Передача данных осуществляется в штатном режиме. | Авария существенная | ТЕЛЕМЕХАНИКА | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ |  | 0 | 2 ч 25 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
68 | 6628 | 30.01.2023 10:10 | 30.01.2023 12:30 | ПРС 25 "Наместово" | БС ТМ Телур ПРС25 | В диспетчерском пункте Грязовецкого ЛПУМГ фиксируется отсутствие передачи данных со всех КП СКЗ куста БС ТМ СКЗ ПРС25 Наместово. | На ПРС25 на БС ТМ СКЗ "Телур-РМ" выявлена неисправность передающего полукомплекта в одном из двух блоков приемопередатчика. (На БС "Телур-РМ" два блока приемопередатчика: один работает на передачу, второй на прием сигнала). Произведена замена неисправного блока приемопередатчика. Передача данных с КП СКЗ восстановлена. | Авария существенная | ТЕЛЕМЕХАНИКА | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ |  | 0 | 2 ч 20 мин |  | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
69 | 6610 | 24.01.2023 19:20 | 25.01.2023 01:26 | КПТМ 801(1,31км газ-да Починки-Грязовец) | Промышленный коммутатор Cisco IE-3000-4TC (КПТМ 801) | Фиксируется отсутствие связи с промышленным коммутатором Cisco IE-3000 КПТМ 801 МГ Грязовец-Починки. | На КП ТМ 801 произведена замена патчкордов от коммутатора Cisco до оптического кросса. Сигнализация не фиксируется. | Авария существенная | ТЕЛЕМЕХАНИКА | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ |  | 0 | 6 ч 6 мин |  | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
70 | 6582 | 12.01.2023 08:05 | 13.01.2023 13:30 | п.Чагода | АС КП ТМ "ГРС Чагода" | В диспетчерском пункте КС22 Бабаево фиксируются кратковременные сбои передачи данных параметров телемеханики с ГРС Чагода. | На БМ ТМ Телур УРС9 Бабаево произведена замена грозоразрядника. Сбои не фиксируются. C 23:40 вновь фиксируются кратковременные сбои передачи данных ТМ с ГРС Чагода. На абонентской радиостанции ГРС Чагода произведена замена приемопередатчика. Оборудование работает в штатном режиме. | Повреждение существенное | ТЕЛЕМЕХАНИКА | Служба связи Шекснинского ЛПУМГ |  | 4 | 1 сут 5 ч 25 мин |  | Шекснинское ЛПУМГ | Устранено
71 | 6546 | 05.01.2023 01:58 | 05.01.2023 03:25 | УРС-7 "Кожва" АБК | БС ТМ FM1-160 УРС-7 | В диспетчерском пункте ЛПУМТ ООО "Газпром добыча Краснодар" п.Кожва отсутствует передача данных со всех КП телемеханики 4 направления (куст БС ТМ УРС31 ЦУС Сосногорск, ПРС30 и ПРС29 МГ Пунга-Вуктыл-Ухта). | На УРС-7 Кожва произведена перезагрузка модема 4 направления системы телемеханики "Магистраль-1" в зоне ответственности ООО "ГДК". Отказы передачи данных не фиксируются. | Авария критическая | ТЕЛЕМЕХАНИКА | Служба связи Печорского ЛПУМГ | ООО "Газпром добыча Краснодар" | 2 | 1 ч 27 мин |  | Печорское ЛПУМГ | Устранено
72 | 6680 | 01.03.2023 12:10 |  | КС49 Малоперанская | Видеокамера ACTI ACM1511 системы СВОПО КС49 ГПА12 | На КС49 Малоперанская на ГПА12 вышла из строя видеокамера ACTI ACM1511 системы СВОПО (одна из 3). | Камера демонтирована и отправлена для проверки в ПТЦ. На 10.03.23г. проводится ремонт камеры в ПТЦ. | Повреждение незначительное | ТСО | Сосногорский цех ТС |  | 0 | 0 |  | Управление связи | Не устранено
73 | 6697 | 06.03.2023 11:40 | 07.03.2023 13:50 | ПРС-29 (1030км) | Alcatel 9681 LH 155 Мбит/с ПРС-29 | На ПРС-29 ЦРРЛ Alcatel 155 Мбит/с Мышкинского ЛПУМГ по "0" стволу в направлении ПРС30 фиксируется сигнализация "Авария гетеродина передатчика". Уровни радиосигнала в норме. | На ПРС29 в направлении ПРС30 произведена замена гетеродина передатчика "0" ствола. Аварийная сигнализация не фиксируется. | Повреждение существенное | ЦРРЛ | Служба связи Мышкинского ЛПУМГ |  | 24 | 1 сут 2 ч 9 мин |  | Мышкинское ЛПУМГ | Устранено
74 | 6694 | 05.03.2023 08:52 | 05.03.2023 09:01 | ПРС-30 505 км Пунга-Ухта | Alcatel 9481 LH 140 Мбит/с ПРС-30 | На ПРС30 со стороны УРС31 ЦРРЛ Alcatel 140 Мбит/с фиксируются ошибки 10Е-3, 10Е-9 с занижением уровней р/сигнала до -70 дБм по обоим стволам с кратковременными подрывами связи. | Замирание р/сигнала вследствие атмосферных влияний. | Авария существенная | ЦРРЛ | Сосногорский цех ТС |  | 2 | 9 мин |  | Управление связи | Устранено
75 | 6677 | 22.02.2023 08:39 | 22.02.2023 08:57 | АБК Воркутинского ЛПУМГ | ЦРРЛ Микран АБК Воркутинского ЛПУМГ | Фиксируется отсутствие связи по каналу Ethernet ЦРРЛ Микран УС База УАВР Воркутинского ЛПУМГ - АБК г.Воркута. Отсутствует передача данных по основному каналу РСПД 8 Мбит/с c АБК Воркутинского ЛПУМГ, передача данных осуществляется по резервному каналу ПАО "Ростелеком" 2 Мбит/с. | На УС База УАВР инженер СС, в рамках реализации ТР по увеличению пропускной способности канала передачи данных РСПД, подключился ноутбуком к модулю доступа ЦРРЛ Микран к порту №4 Ethernet Интернет для тестирования скорости передачи данных Интернет на участке База УАВР - АБК г. Воркута с помощью ПО Speedtest, в результате чего произошла полная загрузка канала Ethernet ЦРРЛ Микран тестовыми пакетами. Зафиксировано отсутствие связи по основному каналу РСПД с АБК г.Воркута. После отключения ноутбука, связь по основному каналу РСПД восстановилась. | Авария существенная | ЦРРЛ | Служба связи Воркутинского ЛПУМГ |  | 2 | 18 мин |  | Воркутинское ЛПУМГ | Устранено
76 | 6672 | 19.02.2023 13:31 | 20.02.2023 09:10 | КС 17 "Грязовецкое ЛПУ МГ" | Alcatel 9681 LH УРС 27 | На ПРС30 Рыбинск в направлении УРС31 Мышкин ЦРРЛ Alсatel 155 Мбит/с по "0" стволу кратковременно часто фиксируется сигнализация "Авария модулятора". | На УРС27 Грязовец в направлении ПРС28 произведена замена ПЧ-перемычки между модулятором и передатчиком "0" ствола. Сигнализация на ПРС30 не фиксируется. | Повреждение существенное | ЦРРЛ | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ |  | 24 | 19 ч 39 мин |  | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
77 | 6670 | 19.02.2023 00:07 | 19.02.2023 09:40 | ПРС-30 505 км Пунга-Ухта | Alcatel 9481 LH 140 Мбит/с ПРС-30 | На ПРС30 ЦРРЛ Alcatel 140 Мбит/с со стороны УРС31 по резервному стволу кратковременно часто фиксируются ошибки 10Е-3. Уровни приемного радиосигнала в норме. | На УРС31 произведена замена модулятора резервного ствола в направлении ПРС30. Ошибки не фиксируются. | Повреждение существенное | ЦРРЛ | Сосногорский цех ТС |  | 24 | 9 ч 33 мин |  | Управление связи | Устранено
78 | 6668 | 18.02.2023 19:20 | 18.02.2023 20:38 | ПРС-30 505 км Пунга-Ухта | Alcatel 9481 LH 140 Мбит/с ПРС-30 | На ПРС30 со стороны УРС31 ЦРРЛ Alcatel 140 Мбит/с фиксируются ошибки 10Е-3, 10Е-9 с занижением уровней р/сигнала до -70 дБм по обоим стволам без подрывов связи. 22:18-22:49 ситуация повторилась. | Замирание р/сигнала вследствие атмосферных влияний (резкий препад температуры наружного воздуха). | Повреждение существенное | ЦРРЛ | Сосногорский цех ТС |  | 24 | 1 ч 18 мин |  | Управление связи | Устранено
79 | 6657 | 12.02.2023 10:05 | 12.02.2023 13:52 | ПРС-30 (1063 км) | Alсatel 9681 LH 155 Мбит/с ПРС-30 | На ПРС30 Рыбинск в направлении УРС31 Мышкин ЦРРЛ Alсatel 155 Мбит/с по "1" сволу кратковременно часто фиксируется сигнализация "Авария модулятора". В ГДУ отсутствие опроса радиооборудования УРС31, ПРС32, на УС КС18 отсутствие опроса радиооборудования ПРС30. | На ПРС30 произведена замена модулятора "1" ствола в направлении УРС31. Сигнализация не фиксируется, восстановлен опрос на УС КС18 радиооборудования ПРС30. Опрос радиооборудования УРС31, ПРС32 в ГДУ восстановлен после программной перезагрузки контроллера на ПРС30. | Повреждение существенное | ЦРРЛ | Служба связи Мышкинского ЛПУМГ |  | 24 | 3 ч 47 мин |  | Мышкинское ЛПУМГ | Устранено
80 | 6656 | 11.02.2023 20:30 | 12.02.2023 14:40 | ПРС 24 "Векшеньга" | Alcatel 9681 LH ПРС 24 | На ПРС24 Векшеньга ЦРРЛ Alcatel 155 Мбит/с по "1" стволу на входе демодулятора кратковременно часто фиксируются ошибки со стороны ПРС25 Наместово, авария модулятора + 2 БД в направлении УРС23 Юбилейный. На ПРС25 одновременно фиксируется авария мультиплексора 1514. | 21:25 После принудительного переключения трафика БД на "0" ствол на участке УРС23 - ПРС24 - ПРС25 авария мультиплексора не фиксируется. На ПРС24 произведена замена приемника "1" ствола. Ошибки не фиксируются. В 15:03 выполнен перевод резервирования боковой дорожки в автоматический режим. | Повреждение существенное | ЦРРЛ | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ |  | 24 | 18 ч 10 мин |  | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
81 | 6650 | 09.02.2023 22:44 | 10.02.2023 13:50 | ПРС-30 (1063 км) | Alсatel 9681 LH 155 Мбит/с ПРС-30 | В ГДУ фиксируется отсутствие опроса оборудования ЦРРЛ Alcatel 155 Мбит/с на УРС31, ПРС32 по системе мониторинга TMN. Локально с УС КС18 посредством Nectas УРС31 и ПРС32 доступны для ТК, ПРС30 не доступна. | На ПРС30 произведена физическая перезагрузка контроллера радиоборудования. Телеконтроль восстановлен. | Повреждение существенное | ЦРРЛ | Служба связи Мышкинского ЛПУМГ |  | 24 | 15 ч 5 мин |  | Мышкинское ЛПУМГ | Устранено
82 | 6649 | 09.02.2023 17:10 | 10.02.2023 06:47 | ПРС-29 (1030км) | Alcatel 9681 LH 155 Мбит/с ПРС-29 | На ПРС29 ЦРРЛ Alcatel 155 Мбит/с по "1" стволу на входе демодулятора фиксируются ошибки со стороны ПРС28 Коза, также на ПРС-29 Богдановка в направлении ПРС-30 Рыбинск кратковременно часто фиксируется сигнализация "авария модулятора "1" ствола. | Ошибки прекратились без внешнего вмешательства. Ведется наблюдение. | Повреждение существенное | ЦРРЛ | Служба связи Мышкинского ЛПУМГ |  | 24 | 13 ч 37 мин |  | Мышкинское ЛПУМГ | Устранено
83 | 6646 | 08.02.2023 08:30 | 08.02.2023 09:02 | ПРС 24 "Векшеньга" | Alcatel 9681 LH ПРС 24 | На ПРС-25 Наместово со стороны ПРС-24 Векшеньга на ЦРРЛ Alcatel 155 Мб/с фиксируются ошибки по "1" стволу. Уровни радиосигнала в норме. | На ПРС-24 между радиостойками южного и северного направления по "1" стволу произведена взаимозамена ВЧ-перемычек между передатчиком и фильтром. Ошибки не фиксируются. | Повреждение существенное | ЦРРЛ | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ |  | 24 | 32 мин |  | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
84 | 6606 | 21.01.2023 09:00 | 21.01.2023 12:07 | ПРС 26 "Фрол" | Alcatel 9681 LH ПРС 26 | На ПРС26 Фрол ЦРРЛ Alcatel SDH фиксируется сигнализация RCC_Lapd(ошибка протокола доступа), АРТС (автоматическая регулировка мощности). На УРС27 Грязовец RRA D1_D3 (отказ протокола доступа к служебным каналам) | На УРС27 Грязовец в р/стойке в направлении ПРС26 в корзине RRA-BB оборудования основной полосы и служебных средств произведена замена платы автоматической регулировки мощности SPL.05.02.23 07:00 вновь фиксируется сигнализация на ПРС26 RCC_Lapd, на УРС27 RRA D1_D3. После перезагрузки платы SPL на УРС27 сигнализация не фиксируется. 18.02.23 01:53 вновь фиксируется сигнализация на ПРС26 Фрол RCC_Lapd, АРТС . На УРС27 Грязовец RRA D1_D3. На УС КС17 произведена перезагрузка платы SPL и контроллера RCC. Сигнализация не фиксируется. | Повреждение существенное | ЦРРЛ | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ |  | 24 | 3 ч 6 мин | Контроль | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
85 | 6602 | 20.01.2023 18:40 | 21.01.2023 02:00 | ОРС-3 ГРС Чагода | Nateks-Multilink ОРС-3 (КС-22 Бабаево - ГРС Чагода) | На участке ПРС2 323 км - ОРС3 Чагода фиксируется занижение уровня радиосигнала на ЦРРЛ Nateks-Multilink до -85дБм с кратковременными подрывами связи. | Замирание р/сигнала вследствие атмосферных влияний (густой туман). | Авария существенная | ЦРРЛ | Служба связи Шекснинского ЛПУМГ |  | 2 | 7 ч 20 мин |  | Шекснинское ЛПУМГ | Устранено
86 | 6601 | 20.01.2023 14:30 | 21.01.2023 02:00 | ОРС-1 ГРС Володино | Nateks-Multilink УРС-9 (КС-22 Бабаево - ГРС Володино) | На УРС9 Бабаево фиксируется отсутствие связи с ОРС-1 ГРС Володино ЦРРЛ Nateks-Multilink. | 18:05 На ОРС-1 ГРС Володино произведена перезагрузка блока ODU. Связь восстановлена. 18:08 фиксируется замирание р/сигнала с кратковременными подрывами связи, вследствие атмосферных влияний. | Авария существенная | ЦРРЛ | Служба связи Шекснинского ЛПУМГ |  | 2 | 11 ч 30 мин |  | Шекснинское ЛПУМГ | Устранено
87 | 6600 | 20.01.2023 14:10 | 20.01.2023 14:16 | ПРС-17 (468 км) | TruePoint 6500 ПРС17 | Отсутствие опроса оборудования ЦРРЛ TruePoint на участке ПРС17-ОРС1. | Удаленно с ГДУ произведена программная перезагрузка контроллера радиооборудования в радиостойке ПРС17 со стороны ПРС18. Опрос восстановлен. | Повреждение существенное | ЦРРЛ | Служба связи Печорского ЛПУМГ |  | 24 | 6 мин |  | Печорское ЛПУМГ | Устранено
88 | 6593 | 19.01.2023 05:30 | 19.01.2023 16:50 | ОРС-3 ГРС Чагода | Nateks-Multilink ОРС-3 (КС-22 Бабаево - ГРС Чагода) | На участке ПРС2 323 км - ОРС3 Чагода фиксируется занижение уровня радиосигнала на ЦРРЛ Nateks-Multilink до -85дБм с кратковременными подрывами связи. | Замирание р/сигнала вследствие атмосферных влияний (дождь со снегом, порывистый ветер). На 15:00 сбои продолжаются.16:50 сбои прекратились. Связь с ГРС Чагода восстановилась. | Авария существенная | ЦРРЛ | Служба связи Шекснинского ЛПУМГ |  | 2 | 11 ч 20 мин |  | Шекснинское ЛПУМГ | Устранено
89 | 6591 | 16.01.2023 09:15 | 16.01.2023 09:30 | ПРС-17 (468 км) | TruePoint 6500 ПРС17 | Отсутствие опроса оборудования ЦРРЛ TruePoint на участке ПРС17-ОРС1. | Удаленно с ГДУ произведена программная перезагрузка контроллера радиооборудования в радиостойке ПРС17 со стороны ПРС18. Опрос восстановлен. | Повреждение существенное | ЦРРЛ | Служба связи Печорского ЛПУМГ |  | 24 | 15 мин |  | Печорское ЛПУМГ | Устранено
90 | 6590 | 16.01.2023 07:00 | 18.01.2023 19:40 | ПРС-30 505 км Пунга-Ухта | Alcatel 9481 LH 140 Мбит/с ПРС-30 | На ПРС30 со стороны ПРС29 ЦРРЛ Alcatel 140 Мбит/с периодически кратковременно (1-2 р/час) фиксируются ошибки 10Е-9 по резервному стволу. | 16.01.23 11:58 на ПРС30 произведена замена регенератора резервного ствола со сторон ПРС29 в направлении УРС31. С 15:20 вновь фиксируются ошибки. 17.01.2023г. на ПРС29 произведена замена регенератора резевного ствола со стороны ПРС30. Сигнализация не фиксируется. С 18:17 17.01.23г. вновь фиксируются ошибки. 18.01.23г. на ПРС30 произведена замена разнесенного приемника резервного ствола со стороны ПРС29. Сигнализация не фиксируется. | Повреждение существенное | ЦРРЛ | Сосногорский цех ТС |  | 24 | 2 сут 12 ч 40 мин |  | Управление связи | Устранено
91 | 6588 | 15.01.2023 19:15 | 16.01.2023 04:02 | ПРС-2 КП КУ 323 км | Nateks-Multilink ПРС-2 (КС-22 Бабаево - ГРС Чагода) | На участке ПРС2 323 км - ОРС3 Чагода фиксируется занижение уровня радиосигнала на ЦРРЛ Nateks-Multilink до -85дБм с кратковременными подрывами связи. | Замирание р/сигнала вследствие атмосферных влияний. | Авария существенная | ЦРРЛ | Служба связи Шекснинского ЛПУМГ |  | 2 | 8 ч 47 мин |  | Шекснинское ЛПУМГ | Устранено
92 | 6589 | 15.01.2023 19:15 | 16.01.2023 04:01 | КС-22 РТО | Nateks-Multilink УРС-9 (КС-22 Бабаево - ГРС Володино) | На участке УРС9 - ГРС Володино фиксируется занижение уровня радиосигнала на ЦРРЛ Nateks-Multilink с кратковременными подрывами связи. | Замирание р/сигнала вследствие атмосферных влияний. | Авария существенная | ЦРРЛ | Служба связи Шекснинского ЛПУМГ |  | 2 | 8 ч 46 мин |  | Шекснинское ЛПУМГ | Устранено
93 | 6580 | 12.01.2023 08:00 | 12.01.2023 14:00 | ОРС ГРС Яренск | Nateks Microlink-7 m PDH "УРС11 - ГРС Яренск - РУС Яренск" ОРС ГРС Яренск | На УС КС13 фиксируется отсутствие мониторинга ЦРРЛ Nateks Microlink УРС11 - ГРС Яренск. | На ОРС ГРС Яренск произведена замена блока IDU основного ствола в направлении РУС Яренск. Мониторинг ЦРРЛ Nateks Microlink восстановлен. | Повреждение существенное | ЦРРЛ | Служба связи Урдомского ЛПУМГ |  | 24 | 6 ч 0 мин |  | Урдомское ЛПУМГ | Устранено
94 | 6573 | 11.01.2023 08:00 | 11.01.2023 09:00 | УРС-31 570 км Пунга-Ухта | Alcatel 9681 LH 155 Мбит/с ОРС-1 | На ОРС1 Alcatel 9681 LH 155 Мбит/с фиксируется сигнализация "динамическое переполнение гибкой памяти ствола 1 в блоке переключения стволов HLSW". | На ОРС1 произведена замена демодулятора "1" ствола со стороны ПРС2 В.Кут. Сигнализация не фиксируется. | Повреждение существенное | ЦРРЛ | Сосногорский цех ТС |  | 24 | 60 мин |  | Управление связи | Устранено
95 | 6569 | 09.01.2023 03:40 | 09.01.2023 08:35 | УРС-31 570 км Пунга-Ухта | Alcatel 9481 LH 140 Мбит/с УРС-31 | На ПРС30 со стороны УРС31 ЦРРЛ Alcatel 140 Мбит/с фиксируется ошибки 10Е-9 по резервному стволу. | На УРС31 произведена перезагрузка модулятора резервного ствола. Сигнализация не фиксируется. | Повреждение существенное | ЦРРЛ | Сосногорский цех ТС |  | 24 | 4 ч 55 мин |  | Управление связи | Устранено
96 | 6566 | 08.01.2023 20:00 | 09.01.2023 03:40 | ПРС-29 448 км Пунга-Ухта | Alcatel 9481 LH 140 Мбит/с ПРС-29 | На участке ПРС29-ПРС30-УРС31 ЦРРЛ Alcatel 140 Мбит/с фиксируются ошибки 10Е-3, 10Е-9 с занижением уровней р/сигнала до -70 дБм по обоим стволам с кратковременными подрывами связи в период с 00:50 до 02:30. | Замирание р/сигнала вследствие атмосферных влияний. | Авария существенная | ЦРРЛ | Сосногорский цех ТС |  | 2 | 7 ч 40 мин |  | Управление связи | Устранено
97 | 6557 | 08.01.2023 05:18 | 08.01.2023 06:30 | ПРС-28 (415км) | Alcatel 9481 LH 140 Мбит/с ПРС-28 | На ЦРРЛ Alcatel 140 Мбит/с на ПРС28 со стороны ПРС29 фиксируются ошибки 10Е-3, 10Е-9 с занижением уровней р/сигнала до -70 дБм по обоим стволам с кратковременными подрывами технологической связи. | Замирание р/сигнала вследствие атмосферных влияний. | Авария существенная | ЦРРЛ | Вуктыльский цех ТС |  | 2 | 1 ч 12 мин |  | Управление связи | Устранено
98 | 6556 | 07.01.2023 18:52 | 08.01.2023 06:30 | ПРС-29 448 км Пунга-Ухта | Alcatel 9481 LH 140 Мбит/с ПРС-29 | На участке ПРС29-ПРС30 ЦРРЛ Alcatel 140 Мбит/с фиксируются ошибки 10Е-3, 10Е-9 с занижением уровней р/сигнала до -70 дБм по обоим стволам без подрывов связи. | Замирание р/сигнала вследствие атмосферных влияний. | Повреждение существенное | ЦРРЛ | Сосногорский цех ТС |  | 24 | 11 ч 38 мин |  | Управление связи | Устранено
99 | 6555 | 07.01.2023 15:00 | 07.01.2023 17:00 | УРС-4 (Западный Соплеск) | Quadralink УРС4 | На участке УРС4 З.Соплеск - ПРС5 35 км ЦРРЛ Quadralink фикисировались ошибки по обоим стволам, занижение уровня радиосигнала с кратковременными подрывами связи. | Замирание р/сигнала вследствие атмосферных влияний. | Авария существенная | ЦРРЛ | Вуктыльский цех ТС |  | 2 | 2 ч 0 мин |  | Управление связи | Устранено
100 | 6548 | 05.01.2023 13:01 | 05.01.2023 19:50 | ПРС 24 "Векшеньга" | Alcatel 9681 LH ПРС 24 | На ПРС24 Векшеньга ЦРРЛ Alcatel 155Мб/с фиксируется сигнализация "авария передатчика" "1" ствола" в направлении ПРС25 Наместово. | На ПРС-24 произведена замена фильтра и гетеродина передатчика "1" ствола", сигнализация не фиксируется. | Повреждение существенное | ЦРРЛ | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ |  | 24 | 6 ч 49 мин |  | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
101 | 6537 | 01.01.2023 06:00 | 01.01.2023 15:30 | ОРС-3 ГРС Чагода | Nateks-Multilink ОРС-3 (КС-22 Бабаево - ГРС Чагода) | На участке ПРС2 323 км - ОРС3 Чагода фиксируется занижение уровня радиосигнала на ЦРРЛ Nateks-Multilink до -85 dBm с подрывами связи. | Замирание р/сигнала вследствие атмосферных влияний (ледяной дождь). | Авария существенная | ЦРРЛ | Служба связи Шекснинского ЛПУМГ |  | 2 | 9 ч 30 мин |  | Шекснинское ЛПУМГ | Устранено
102 | 6629 | 30.01.2023 12:19 | 30.01.2023 13:43 | ПРС-14 377 км | АСПТ | На ПРС14 Бованеково-Ухта фиксируется сигнализация "Неисправность АСПТ". | С 13:43 сигнализация не фиксируется. Неисправность АСПТ не выявлена. Комплексной бригадой СС и АСУ ТМ произведены профилактические работы оборудования АСПТ, проверены все датчики, выполнена ревизия контактов. Ведется наблюдение. | Повреждение существенное | ШЕЛЬТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Служба связи Воркутинского ЛПУМГ | Служба автоматизированных систем управления, автоматики и телемеханики | 24 | 1 ч 24 мин | Контроль | Воркутинское ЛПУМГ | Устранено
103 | 6616 | 25.01.2023 14:20 | 26.01.2023 14:00 | ПРС-2 23/0 км | Блок-контейнер "Север" | На ПРС2 Бованенково-Ухта фиксируется сигнализация "Открыта калитка/ворота". | На ПРС2 на калитке выявлено смещение датчика относительно магнита вследствие воздействия снежной массы на ограждение. Произведена очистка снега, регулировка датчика. Сигнализация не фиксируется. | Повреждение незначительное | ШЕЛЬТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | Служба связи Воркутинского ЛПУМГ |  | 120 | 23 ч 40 мин |  | Воркутинское ЛПУМГ | Устранено
104 | 6703 | 08.03.2023 19:22 |  | ПРС-26 (341км) Пунга-Ухта | Выпрямитель Harmer Simmons 24В/120 Comact (ПРС-26) | На ПРС26 Тимаиз МГ Пунга-Вуктыл-Ухта фиксируется отсутствие входного напряжения. | Аварийное отключение ВЛ в зоне ответственности СЗК Вуктыльского ЛПУМГ. | Повреждение существенное | ЭПУ | Вуктыльский цех ТС | Служба защиты от коррозии | 24 | 0 |  | Управление связи | Не устранено
105 | 6702 | 08.03.2023 12:33 |  | ПРС-17 (468 км) | Elteco NTX41010618 E252 (ПРС-17) | На ПРС17 Печорского ЛПУМГ фиксируется сигнализация отсутствие входного напряжения. Аккумуляторные батареи не разряжаются. | НА ПРС17 в стойке NTX выпрямителя ELTECO вышел из строя один из 5 блоков CAR1848TN-2A-48V. В ЗиП СС Печорского ЛПУМГ блок для замены отсутствует. Неисправный блок выпрямителя демонтирован, готовится к отправке для ремонта в ПТЦ г.Ухта. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Печорского ЛПУМГ |  | 24 | 0 |  | Печорское ЛПУМГ | Не устранено
106 | 6700 | 06.03.2023 19:35 | 07.03.2023 00:35 | ПРС-26 (341км) Пунга-Ухта | Выпрямитель Harmer Simmons 24В/120 Comact (ПРС-26) | На ПРС26 Тимаиз МГ Пунга-Вуктыл-Ухта фиксируется отсутствие входного напряжения. | Аварийное отключение ВЛ в зоне ответственности СЗК Вуктыльского ЛПУМГ. Электропитание осуществляется в штатном режиме. | Повреждение существенное | ЭПУ | Вуктыльский цех ТС | Служба защиты от коррозии | 24 | 5 ч 0 мин |  | Управление связи | Устранено
107 | 6699 | 06.03.2023 14:49 |  | Княжпогостский район Тракт | ПТЗЦ "ОRМАТ" №1 ПРС-6 | На ПРС6 Тракт Синдорского ЛПУМГ фиксируется высокая температура конденсора ПТЗЦ ORMAT№1 (+70 гр., норма +48 гр.). | Произведена дегазация ПТЗЦ ORMAT№1 - безрезультатно. Высокая температура конденсора сохраняется (+70 гр.), частота вращения турбины значительно уменьшилась. После принудительной остановки турбины для понижения температуры, ПТЗЦ ORMAT№1 не включился в работу. В работе ПТЗЦ ORMAT№2. 07.03.23г 13:10 турбину поставили под вакуум для проверки негерметичности. 09.03.21г.выявлена незначительная утечка. Работы по поиску негерметичности продолжаются. Турбина вновь установлена под вакуум до 10.03.23г. 10.03.23г. выявлена негерметичность системы замкнутого цикла турбины. Работы по поиску места негерметичности запланирваны в мае 2023г при положительной температуре наружного воздуха. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Синдорского ЛПУМГ |  | 24 | 0 |  | Синдорское ЛПУМГ | Не устранено
108 | 6696 | 06.03.2023 09:28 |  | КС-22 СЭБ | ИБП APS Symmetra RM 6000 VA коммутатор доступа ЛВС СЭБ (swkc22-3u-seb) | На КС22 Бабаево на ИБП APS Symmetra RM 6000 VA, запитывающем коммутатор доступа пользовательского сегмента СЭБ, фиксируется неисправность одного из двух аккумуляторных модулей (в модуле 10 аккумуляторных элементов на 5 А/ч). Электропитания одного модуля достаточно для работы оборудования на 1,5 часа. | ЗиП в СС Шекснинского ЛПУМГ отсутствует. Заявка на аккумуляторный модуль будет включена в ПЭН. | Повреждение незначительное | ЭПУ | Служба связи Шекснинского ЛПУМГ |  | 24 | 0 |  | Шекснинское ЛПУМГ | Не устранено
109 | 6686 | 02.03.2023 14:00 |  | УРС-13 КС-21 Шексна | MPS-150 №1 УРС-13 КС-21 | На УС КС21 фиксируется отсутствие мониторинга системы бесперебойного питания (СБП) "Ермак" в помещении оборудования связи КЦ№5 вследствие отказа контроллера СБП. | СБП "Ермак" находится на гарантированном обслуживанни. Службой связи КС21 направлено обращенние на завод - изготовитель ООО "Импульс" г.Пенза. Специалистами связи КС21 3 раза в день в рабочее время осуществляется осмотр оборудования связи на КЦ№5. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Шекснинского ЛПУМГ |  | 24 | 0 |  | Шекснинское ЛПУМГ | Не устранено
110 | 6681 | 01.03.2023 10:06 | 01.03.2023 10:32 | УТР КС15 | ИБП SMT1000 RMI2U Коммутатор доступа ЛВС УТР | Фиксируется отсутствие связи с коммутатором доступа ЛВС пользовательского сегмента УТР КС-15. | Вследствие просадки напряжения на ЭСН КС-15 ушел в отказ ИБП SMT1000 RMI2U коммутатора доступа ЛВС УТР. В 10:32 коммутатор доступа УТР подключен к сети негарантированного питания. ИБП демонтирован для диагностики. Произведена настройка параметров ИБП, увеличены пороговые значения входного напряжения. В 16:30 выполнена проверка работы ИБП - норма. 02.03.23г.в 09:00 установлен ИБП в здании УТР. Электропитание оборудования осуществляется в штаном режиме. | Авария существенная | ЭПУ | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ |  | 4 | 26 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
111 | 6682 | 01.03.2023 10:03 | 01.03.2023 10:24 | ЛЭС КС15 | ИБП SMT1000RMI2U Коммутатор доступа ЛВС ЛЭС | Фиксируется отсутствие связи с коммутатором доступа ЛВС пользовательского сегмента ЛЭС КС-15. | Вследствие просадки напряжения на ЭСН КС-15 ушел в отказ ИБП SMT1000 RMI2U коммутатора доступа ЛВС ЛЭС. В 10:24 коммутатор доступа ЛЭС подключен к сети негарантированного питания. ИБП демонтирован для диагностики. Произведена настройка параметров ИБП, увеличены пороговые значения входного напряжения. В 16:30 выполнена установка ИБП. Электропитание оборудования осуществляется в штатном режиме. | Авария существенная | ЭПУ | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ |  | 4 | 21 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
112 | 6679 | 27.02.2023 23:30 | 28.02.2023 14:10 | ПРС 4 "Орехово" | MPS 150 ПРС 4 Орехово | На ПРС4 Орехово Грязовецкого ЛПУМГ фиксируется пониженное входное напряжение (178 В). Периодически происходит разряд аккумуляторных батарей (прогноз заряда АБ = 16ч). | Дистанционное включение ДГ на ПРС4 невозможно, т.к. на АВР напряжение присутствует. Выезд бригады СЗК и СС запланирован на утро 28.02.23г. Повреждение в зоне отвественности СЗК Грязовецкого ЛПУМГ - выявлена неисправность предохранителя распределительного устройства ВЛ 10кВ . В 14:10 эл.питание на ПРС4 подано по штатной схеме. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ | Служба защиты от коррозии | 24 | 14 ч 40 мин |  | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
113 | 6676 | 22.02.2023 06:52 | 22.02.2023 14:50 | ПРС 25 "Наместово" | ПТЗЦ ORMAT 1 ПРС 25 | На ПРС25 Наместово фиксируется сигнализация остановка ПТЗЦ ORMAT №1. Код аварии 76 - погас огонь. | Задувание пламени запальной горелки ПТЗЦ ORMAT№1. Турбина запущена в работу. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ |  | 24 | 7 ч 58 мин | Контроль | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
114 | 6671 | 19.02.2023 04:20 | 19.02.2023 11:39 | ПРС-22 (598 км) | Elteco NTX41010618 E252 (ПРС-22) | На ПРС22 Бованенково - Ухта отсутствие входного напряжения. Прогноз работы АКБ 45 часов. | Остановка МТУ. Повреждение в зоне отвественности СЗК Печорского ЛПУМГ. МТУ запущена в работу. Эл.питание осуществляется в штатном режиме. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Печорского ЛПУМГ | Служба защиты от коррозии | 24 | 7 ч 19 мин |  | Печорское ЛПУМГ | Устранено
115 | 6667 | 17.02.2023 18:34 | 18.02.2023 10:00 | ПРС-15 406 км | Elteco NTX ПРС15 | На ПРС15 Бованенково - Ухта фиксируется сигнализация "Отсутствие входного напряжения". АБ не разряжаются. | В стойке выпрямителя NTX Elteco вышел из строя блок CAR1848TN-2A-48V. Произведена замена неисправного блока. Сигнализация не фиксируется. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Воркутинского ЛПУМГ |  | 24 | 15 ч 26 мин |  | Воркутинское ЛПУМГ | Устранено
116 | 6664 | 16.02.2023 12:11 | 16.02.2023 13:27 | УРС-31 570 км Пунга-Ухта | Harmer Simmons SM-1500 УРС-31 | В помещении выпрямительной УРС31 ЦУС Сосногорск фиксируется неисправность одного из пяти блоков выпрямителя Harmer Simmons SM-1500. | Произведена замена блока выпрямителя Harmer Simmons SM-1500. Сигнализация не фиксируется. | Повреждение существенное | ЭПУ | Сосногорский цех ТС |  | 24 | 1 ч 16 мин |  | Управление связи | Устранено
117 | 6660 | 13.02.2023 07:05 | 13.02.2023 09:10 | ПРС-18 Полетаево (610 км Ухта-Торжок) | Выпрямитель Elteco NTX ПРС-18 | На ПРС18 Полетаево Нюксенского ЛПУМГ отсутствует входное напряжение | В связи с аварией на МГ службой СЗК отключено эл.питание . Эл.питание на ПРС18 подано. | Внеплановое отключение | ЭПУ | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ | Служба защиты от коррозии | 0 | 2 ч 5 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
118 | 6658 | 13.02.2023 06:01 | 14.02.2023 10:51 | ПРС-18 Полетаево (610 км Ухта-Торжок) | ПТЗЦ Ormat №1 ПРС-18 | На ПРС18 Полетаево Нюксенского ЛПУМГ остановка Ормат№1. Код №76 погас огонь. В работе Ормат №2. | 14.02.23г.на ПРС18 планируется выезд бригады при предоставлении транспорта. В 10:51 14.02.23г. выявлен задув запальной горелки. Произведена проверка автоматического розжига. Выполнен розжиг запальной горелки, турбина запущена в работу. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ |  | 24 | 1 сут 4 ч 50 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
119 | 6655 | 11.02.2023 18:52 | 12.02.2023 11:16 | ПРС 2 "Вохтога" | MPS 150 ПРС 2 Вохтога | На ПРС 2 Вохтога фиксируется сигнализация "Отсутствие входной сети КТП-2" (резервный ввод от КТПСН-10/0,4 вдольтрассовая ЛЭП). Эл.питание оборудования осуществляется от основного ввода КТПСН-10/0,4 ввод №1 (РЭС). | Повреждение ВЛ в зоне ответственности СЗК Грязовецкого ЛПУМГ. Устранение повреждения отложено на 12.02.23г. Электропитание восстановлено по штатнрой схеме. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ |  | 24 | 16 ч 23 мин |  | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
120 | 6654 | 10.02.2023 13:30 | 10.02.2023 14:03 | ПРС-21 (568 км) | Elteco NTX41010618 E252 (ПРС-21) | На ПРС21 Бованенково - Ухта в ходе проведения ППР выявлена неисправность одного из четырех блоков CAR1848TN-2A-48V выпрямителя NTX Elteco. | Произведена замена блока CAR выпрямителя NTX Elteco. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Печорского ЛПУМГ |  | 24 | 33 мин |  | Печорское ЛПУМГ | Устранено
121 | 6652 | 10.02.2023 10:45 |  | КЦ 4 | ИБП ЛВС КЦ 4 Smart UPS 1000 (в резерве) | Электропитание коммутатора доступа ЛВС КЦ4 Урдомского ЛПУМГ осуществляется от сети негарантированного электропитания. | Ведутся плановые работы на сети гарантированного электропитания службой энергоснабжения Урдомского ЛПУМГ. Работы продлятся до 17.03.2023г. | Плановые работы | ЭПУ | Служба связи Урдомского ЛПУМГ | СЛУЖБА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ | 0 | 0 |  | Урдомское ЛПУМГ | Не устранено
122 | 6648 | 09.02.2023 13:59 | 09.02.2023 14:03 | КС 17 "Грязовецкое ЛПУ МГ" | NTX Elteco КС 17 Диспетчерская | В диспетчерском пункте Грязовецкого ЛПУМГ во время проведения плановых работ СЭС при переходе с ДГ на штатную схему электропитания произошла перезагрузка коммутатора ядра swks17-tp-core, коммутатора доступа ЛВС пользовательского сегмента ДП, коммутатора КПТМ СЕГ ДП. | В ДП КС 17 Выявлен сбой в работе контролера выпрямителя NTX Elteco. Причина сбоя выясняется.13.02.23г. в ДП проведено КТЦ АБ 2группы, параметры в норме. Специалисты ПТЦ планируют смоделировать ситуацию на стенде. | Авария существенная | ЭПУ | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ |  | 4 | 4 мин |  | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
123 | 6647 | 09.02.2023 11:07 | 09.02.2023 11:45 | УС Озёрный, УТТиСТ, УАТК | УИЦ-4500В-33 УС Озерный | На УС УТТиСТ фиксируется недоступность межсетевого экрана (МЭ) VipNet Coordinator HW 1000 D. | На УС УТТиСТ выявлен сбой эл.снабжения, вследствие чего произошла перезагрузка оборудования СОСБ (МСЭ VipNet , криптошлюз S-Terra, коммутатора Eltex). После перезагрузки МСЭ не включилcя в работу. Произведен перезапуск МСЭ VipNet, связь восстановлена. Произошел сбой в работе УИЦ4500. Планируется тест блоков ИЦ1500 в ПТЦ г.Ухта. | Авария критическая | ЭПУ | Ухтинский цех ТС |  | 4 | 38 мин | Контроль | Управление связи | Устранено
124 | 6642 | 05.02.2023 16:26 | 06.02.2023 14:55 | ПРС 15 "Подгорье" | NTX Elteco ПРС 15 | На ПРС15 Подгорье фиксируется отсутствие входного напряжения. | Дистанционно с УС КС17 выполнен запуск ДГ. Повреждение в зоне ответственности СЗК Грязовецкого ЛПУ МГ. 18:45 Поиск повреждения отложен до утра 06.02.23г.06.02.23 14:55 эл.питание подано по штатной схеме. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ | Служба защиты от коррозии | 24 | 22 ч 29 мин |  | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
125 | 6635 | 01.02.2023 23:46 | 02.02.2023 09:15 | КС-47 "Сынинская". Промбаза. Узел связи. | Elteco NTX46002418 А299 (КС-47 ПБ УС) | На КС47 ПБ Бованенково - Ухта выявлена неисправность одного из 15 блоков CAR1848TN-2A-48V выпрямителя NTX Elteco. | Выполнена замена блока из ЗиП. Сигнализация штатная. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Печорского ЛПУМГ |  | 24 | 9 ч 29 мин |  | Печорское ЛПУМГ | Устранено
126 | 6636 | 01.02.2023 23:27 | 02.02.2023 03:32 | ПРС-25 (691 км) | Elteco NTX41540918 E257 (ПРС-25) | На ПРС25 Печорского ЛПУМГ фиксируется отсутствие входного напряжения. Эл.питание оборудования осуществляется от аккумуляторных батарей. | Остановка МТУ. Повреждение в зоне ответственности СЗК Печорского ЛПУМГ. Электропитание осуществляется в штатном режиме. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Печорского ЛПУМГ | Служба защиты от коррозии | 24 | 4 ч 5 мин |  | Печорское ЛПУМГ | Устранено
127 | 6633 | 31.01.2023 18:36 | 03.02.2023 11:35 | ПРС13 Виледь (436 км) | ПТЗЦ ORMAT №2 ПРС13 | На ПРС13 Виледь Урдомского ЛПУМГ фиксируется остановка ORMAT №2. Код аварии №73 - пониженное напряжение. | 02.02.2023 проверено давление газа на главной горелке ПТЦЗ ORMAT №2, срабатывание системы автоподжига, проверены параметры термопары, проверено состояние входного фильтра. В 12:55 турбина запущена в работу. Слышен сильный скрип, повышенная вибрация турбины. 03.02.23 с 03:42 вновь фиксируется сигнализация. 03.02.23 11:30 турбина в работу не запущена. Составлен акт о выводе ORMAT №2 из обслуживания, направлен в Управление связи. 09.02.23г. акт получен. ПТЗЦ ORMAT №2 (сер.номер 4018) будет включен в план ДТОиР оборудования технологической связи. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Урдомского ЛПУМГ |  | 24 | 2 сут 16 ч 59 мин | Контроль | Урдомское ЛПУМГ | Устранено
128 | 6632 | 31.01.2023 16:00 | 10.02.2023 17:10 | КС-42 УС ПБ | Elteco NTX КС42 УС ПБ | На УС ПБ КС-42 Воркутинского ЛПУМГ фиксируется отсутствие телеконтроля оборудования NTX Elteco. | На УС ПБ КС-42 в ходе проведения КТЦ АКБ в момент включения АКБ на "заряд" произошел сбой SNMP-адаптера NTX Elteco, вследствие чего отсутствует мониторинг NTX Elteco. Перезагрузка SNMP-адаптера результата не дала. ЗИП на УС КС42 отсутствует. Планируется отправка из ЗИП УАВР Воркуты в период 2-3 февраля. 03.02.23 10:25 произведена замена SNMP-адаптера - безрезультатно. Совместно с ПТЦ прорабатывается организационные мероприятия по обеспечению бесперебойной перезагрузки модуля управления NTX Elteco. 10.02.23г На УС ПБ КС-42 выполнена программная перезагрузка выпрямителя Elteco NTX по распоряжению. Телеконтроля оборудования NTX Elteco восстановлен. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Воркутинского ЛПУМГ |  | 24 | 10 сут 1 ч 10 мин |  | Воркутинское ЛПУМГ | Устранено
129 | 6631 | 31.01.2023 13:37 | 01.02.2023 15:50 | ПРС-5 (35км. ГП "З.Соплеск-ПГРЭС") | Выпрямитель Harmer-Simmons (ПРС-5) | На ПРС5 "35 км отсутствие входного напряжения. Электропитание оборудования связи осуществляется от АИП №1, АИП №2. | Аварийное отключение ВЛ. Устранением повреждения на ВЛ занимается ООО "Газпром добыча Краснодар". В 15:50 01.02.23г. электропитание подано. В 16:20 ДГ дозаправлен. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Печорского ЛПУМГ | ООО "Газпром добыча Краснодар" | 24 | 1 сут 2 ч 12 мин |  | Печорское ЛПУМГ | Устранено
130 | 6627 | 30.01.2023 10:32 | 30.01.2023 10:33 | КС-49 Малоперанская ПБ | Elteco NTX УСПБ | На УС ПБ, ПЭБ КС-49 Малоперанская, на УРС37 и ПРС38 Бованенково-Ухта кратковременно фиксируется отсутствие входного напряжения. Эл.питание оборудования осуществляется от АБ. | Аварийное отключение ВЛ в зоне ответственности Печорских РЭС. Эл.питание подано от ЭСН КС-49. Сигналиазция не фиксируется. | Авария существенная | ЭПУ | Сосногорский цех ТС | Производственное отделение "Центральные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в Республике Коми | 4 | 1 мин |  | Управление связи | Устранено
131 | 6620 | 26.01.2023 14:50 | 26.01.2023 14:58 | КС-11 здание КПП | ИБП ЛВС КПП (кладовая) APC SMT1000RMI2U | Фиксируется отсутствие связи с коммутатором доступа ЛВС пользовательского сегмента КПП КС-11 Синдорского ЛПУМГ. | Плановое работы службы энергоснабжения Синдорского ЛПУМГ с отключением электроэнергии в здании КПП с 14:30. ИБП коммутатора доступа КПП отработал 20 минут, в 14:50 после разряда АБ ИБП коммутатор доступа обесточился. После подачи электропитания связь с коммутатором доступа восстановлена. В 16:25 на КПП произведена замена ИБП. | Авария существенная | ЭПУ | Служба связи Синдорского ЛПУМГ |  | 4 | 8 мин |  | Синдорское ЛПУМГ | Устранено
132 | 6619 | 26.01.2023 12:14 | 26.01.2023 13:09 | КС 17 "Грязовецкое ЛПУ МГ" | АКБ КС 17 Диспетчерская | В помещении кроссовой диспетчерского пункта Грязовецкого ЛПУМГ отключена первая группа АБ 48В вследствие неисправности в ней одной из 4х аккумуляторных батарей 12В. В работе вторая группа АБ. При отключении внешнего электроснабжения прогноз работы второй группы АБ=16ч. | Замена группы АБ в ДП планируется в рамках кап.ремонта в 2025г. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ |  | 24 | 55 мин | Контроль | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
133 | 6615 | 25.01.2023 17:10 | 03.03.2023 09:48 | ПРС-3 (481 пикет) Зап.Соплеск-Вуктыл | Выпрямитель Harmer Simmons 24В/120 Comact (ПРС-3) | На ПРС3 481 пикет Вуктыл-Печора фиксируется отсутствие входного напряжения. Электропитание оборудования связи осуществляется от АИП №1, АИП №2. | Устранением повреждения на ВЛ занимается ООО "Газпром добыча Краснодар". 26.01.23г. в 4 км от Западного Соплеска в направлении г.Вуктыл обнаружена деформация траверсы на опоре ВЛ. Необходима замена траверсы. На 08.02.23 замена траверсы произведена. Осталось повреждение на ВЛ. Проблемы с транспортом. На 16.02.23г. дорожная техника отремонтирована, организован объезд тассы. 03.03.23 Эл.питание подано по штатной схеме. | Повреждение существенное | ЭПУ | Вуктыльский цех ТС | ООО "Газпром добыча Краснодар" | 24 | 36 сут 16 ч 38 мин |  | Управление связи | Устранено
134 | 6612 | 25.01.2023 12:00 | 25.01.2023 12:40 | УАВР | ИБП APC SURT3000 swuavr-core1,2, acc-1,2,3,4 АБК УАВР | В серверной УАВР на ИБП SMART UPS3000 запитывающем оборудование СОСБ и ЛВС фиксируется сигнализация "Неисправность ИБП". | Произведена замена ИБП. Сигнализация не фиксируется. | Повреждение существенное | ЭПУ | Сосногорский цех ТС |  | 24 | 40 мин |  | Управление связи | Устранено
135 | 6614 | 25.01.2023 08:16 | 27.01.2023 12:04 | ПРС-5 (35км. ГП "З.Соплеск-ПГРЭС") | Выпрямитель Harmer-Simmons (ПРС-5) | На ПРС5 "35 км отсутствие входного напряжения. Электропитание оборудования связи осуществляется от АИП №1, АИП №2. | Устранением повреждения на ВЛ занимается ООО "Газпром добыча Краснодар". 26.01.23г. локализован участок повреждения ВЛ. На 27.01.23 проводятся работы по восстановлению ВЛ. 27.01.23 12:04 эл.питание подано по штатной схеме. ДГ дозаправлен 31.01.23г | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Печорского ЛПУМГ | ООО "Газпром добыча Краснодар" | 24 | 2 сут 3 ч 48 мин |  | Печорское ЛПУМГ | Устранено
136 | 6598 | 20.01.2023 09:21 | 20.01.2023 09:53 | УС КС15 Нюксенская | ИБП SMT1000 RMI2U Коммутатор доступа ЛВС УТР | В Нюксенском ЛПУМГ фиксируется отсутствие доступа к коммутатору ЛВС Cisco WS-C2960G-24TC-L пользовательского сегмента УТР КС-15. | Коммутатор доступа ЛВС пользовательского сегмента УТР КС15 обесточен вследствие неисправности ИБП. Коммутатор временно включен в сеть негарантированного электропитания. Связь восстановлена. 13:25 Произведена замена АБ в ИБП. Коммутатор доступа включен в ИБП. | Авария существенная | ЭПУ | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ |  | 4 | 32 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
137 | 6597 | 20.01.2023 05:18 | 20.01.2023 08:20 | РК Усть-Вымский рн Кебырыб | Выпрямитель ELTECO ПРС-9 | На ПРС9 Кебырыб фиксируется отсутствие входного напряжения. | Внеплановое отключение в зоне ответственности ПО "Южные электрические сети". Эл.питание подано по штатной схеме. | Внеплановое отключение | ЭПУ | Служба связи Микуньского ЛПУМГ | ПО "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" | 0 | 3 ч 2 мин |  | Микуньское ЛПУМГ | Устранено
138 | 6587 | 15.01.2023 13:50 | 15.01.2023 17:55 | ПРС-3 26 км | Elteco NTX ПРС-3 | На ПРС3 Б-У фиксируется остановка МТУ. Работа оборудования осуществляется от ДГ. | Зона отвественности СЗК Воркутинского ЛПУМГ. На ПРС3 выехала бригада СЗК. 17:55 эл.питание подано по штатной схеме. | Авария критическая | ЭПУ | Служба связи Воркутинского ЛПУМГ | Служба защиты от коррозии | 4 | 4 ч 5 мин |  | Воркутинское ЛПУМГ | Устранено
139 | 6586 | 14.01.2023 12:10 | 14.01.2023 17:16 | ПРС-26 (341км) Пунга-Ухта | Выпрямитель Harmer Simmons 24В/120 Comact (ПРС-26) | На ПРС26 Тимаиз МГ Пунга-Вуктыл-Ухта фиксируется отсутствие входного напряжения. | Аварийное отключение ВЛ в зоне ответственности СЗК Вуктыльского ЛПУМГ. 17:16 эл.питание подано по штатной схеме. | Повреждение существенное | ЭПУ | Вуктыльский цех ТС | Служба защиты от коррозии | 24 | 5 ч 6 мин |  | Управление связи | Устранено
140 | 6585 | 13.01.2023 23:27 | 14.01.2023 10:47 | ПРС-29 (1030км) | Выпрямитель Harmer Simmons SM-1800 ПРС29 | На ПРС29 Богдановка отсутствие входного напряжения. | Поврежднение в зоне ответственности СЗК Мышкинского ЛПУМГ. Эл.питание подано по штатной схеме. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Мышкинского ЛПУМГ | Служба защиты от коррозии | 24 | 11 ч 20 мин |  | Мышкинское ЛПУМГ | Устранено
141 | 6584 | 13.01.2023 22:43 | 16.01.2023 11:33 | УРС-16 Летнеозерский (457 км го Арх) | Выпрямитель MPS 1000.200 УРС-16 | На УРС16 Летнеозерский фиксируется сигнализация "Авария выпрямителя MPS" (один из четырех). | Произведена замена выпрямительного блока. Сигнализация штатная. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ |  | 24 | 2 сут 12 ч 50 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
142 | 6583 | 12.01.2023 18:55 |  | КС-46 "Интинская". Промбаза. Узел связи. | Elteco NTX46002418 А299 (КС-46 ПБ УС) | На КС46 ПБ Бованенково - Ухта выявлена неисправность одного из 14 блоков CAR1848TN-2A-48V выпрямителя NTX Elteco. | ЗиП в СС Печорского ЛПУМГ отсутствует. Неисправный блок демонтирован, 06.02.23г. доставлен в ПТЦ г.Ухта. На 10.03.23г. блок отремонтирован, планируется отправка на УС КС-46. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Печорского ЛПУМГ |  | 24 | 0 |  | Печорское ЛПУМГ | Не устранено
143 | 6581 | 12.01.2023 13:15 | 12.01.2023 13:30 | ПРС-15 Великоозерский (442 км го Арх) | АИЭП ПРС-15 | На ПРС15 Великоозерский фиксируется превышение напряжения на выходе АИЭП. | В АИЭП на ТЭГ №1 выявлено короткое замыкание со стороны термопреобразователя. Неисправный ТЭГ отключен (один из 5-ти). В работе 4 ТЭГ. АИЭП в работе. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ |  | 24 | 15 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
144 | 6579 | 11.01.2023 19:28 | 12.01.2023 11:55 | ПРС-38 1045.2 км Бов-Ухта | Elteco NTX ПРС-38 | На ПРС38 Бованенково - Ухта фиксируется сигнализация "Отсутствие входного напряжения". Аккумуляторные батареи не разряжаются. | На стойке NTX ELTECO вышел из строя блок CAR1848TN-2A-48V. Произведена замена блока, сигнализация не фиксируется. | Повреждение существенное | ЭПУ | Сосногорский цех ТС |  | 24 | 16 ч 27 мин |  | Управление связи | Устранено
145 | 6578 | 11.01.2023 11:37 | 11.01.2023 12:20 | УАВР База №2 | ИБП UPS Poverman Back Pro 600 swuavr-ehz1 Уавр база 2, теплая стоянка | Отсутствие связи с коммутатором доступа ЛВС пользовательского сегмента "Теплая стоянка" База №2 УАВР. | Аварийное отключение электроснабжения АБК Базы-2 УАВР. После отключения электропитания ушел в защиту ИБП, расположенный в помещении Серверная АБК Базы-2 УАВР. ИБП запитывает модемы xDSL в направлении ЦУС Сосногорск и УАВР База-2 Тёплая стоянка. Произведено включение ИБП - связь с коммутатором доступа восстановлена. В 14:15 произведена замена ИБП для проведения диагностики. | Авария существенная | ЭПУ | Сосногорский цех ТС |  | 4 | 43 мин |  | Управление связи | Устранено
146 | 6574 | 10.01.2023 14:00 | 11.01.2023 15:00 | ПРС-28 (415км) | Термоконвектор ROBUR (ПРС-28) | На ПРС28 Пунга-Вуктыл-Ухта неисправен контур отопления №1 (один из двух). | На ПРС28 в работе контур отопления №2 и ранее дополнительно установленный конвектор. Температура в шельтере +24гр. 11.01.23г. произведена замена клапана контура отопления. Контур отопления №1 работает штатно. | Повреждение существенное | ЭПУ | Вуктыльский цех ТС |  | 24 | 1 сут 1 ч 0 мин |  | Управление связи | Устранено
147 | 6572 | 09.01.2023 19:40 | 10.01.2023 14:45 | ПРС 15 "Подгорье" | NTX Elteco ПРС 15 | На ПРС15 Подгорье отсутствие входного напряжения. | Дистанционно с УС КС17 выполнен запуск ДГ. Повреждение в зоне ответственности СЗК Грязовецкого ЛПУ МГ. Эл.питание подано по штатной схеме. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ | Служба защиты от коррозии | 24 | 19 ч 5 мин |  | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
148 | 6571 | 09.01.2023 07:30 | 09.01.2023 11:20 | ГРС Ярега | УЭПС-2 48/30-33М ОРС-2 ГРС Ярега | На ГРС Ярега отсутствие входного напряжения. Электропитание оборудования осуществляется от АБ (прогноз заряда 12 час). | Эл.питание на ГРС Ярега подано по штатной схеме. | Авария существенная | ЭПУ | Сосногорский цех ТС | МП "Электросети" | 4 | 3 ч 50 мин |  | Управление связи | Устранено
149 | 6570 | 09.01.2023 02:20 | 10.01.2023 09:00 | УРС-9 Няндома (254 км го Арх) | Дизель-генератор L16SP Wilson УРС-9 | На УРС9 Няндома фиксируется сигнализация "Неисправность дизель-генератора". Температура наружного воздуха -36 град. | Планируется выезд бригады. 10.01.23 09:00 сигнализация не фиксируется. Датчик температуры охлаждающей жидкости ДГ срабатывает при температуре охлаждающей жидкости +3 градусов. В дизельной наблюдалось понижение температуры в связи с низкой температурой наружного воздуха. При повышении температуры наружного воздуха, температура в дизельной нормализовалась. Произведена проверка работы ДГ - норма. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ |  | 24 | 1 сут 6 ч 40 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
150 | 6567 | 09.01.2023 00:17 | 09.01.2023 05:15 | ПРС 3 "Сафоново" | MPS 150 ПРС 3 Сафоново | На ПРС3 Сафоново отсутствие входного напряжения по обоим вводам. Электропитание оборудования осуществляется от АБ. Периодически, для подзаряда АБ, дистанционно с УС КС17 дежурным персоналом включается ДГ. | Неисправность в зоне ответственности РЭС. В 5:15 электропитание оборудования осуществляется в штатном режиме. | Авария существенная | ЭПУ | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ | МП "Электросети" | 4 | 4 ч 58 мин |  | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
151 | 6568 | 08.01.2023 23:27 | 10.01.2023 09:00 | ПРС-11 Шалакуша (315 км го Арх) | Дизель-генератор L16SP Wilson ПРС-11 | На ПРС11 Шалакуша фиксируется сигнализация "Неисправность дизель-генератора". Температура наружного воздуха -36 град. | 10.01.23 09:00 сигнализация не фиксируется. Датчик температуры охлаждающей жидкости ДГ срабатывает при температуре охлаждающей жидкости +3 градусов. В дизельной наблюдалось понижение температуры в связи с низкой температурой наружного воздуха. При повышении температуры наружного воздуха, температура в дизельной нормализовалась. Произведена проверка работы ДГ - норма. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ |  | 24 | 1 сут 9 ч 33 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
152 | 6565 | 08.01.2023 21:30 | 09.01.2023 13:05 | ПРС-2 Веселый Кут 37 км Ухта-Торжок | ПТЗЦ Ormat №2 ПРС-2 | На ПРС2 Веселый Кут фиксируется остановка ПТЗЦ ORMAT №2 (код аварии №76 - погас огонь). | Задув запальной горелки. Произведена продувка газопровода, очистка основной и запальной горелок.Произведены измерения электрических параметров термопары, предохранительного клапана.Турбина запущена в работу. | Повреждение существенное | ЭПУ | Сосногорский цех ТС |  | 24 | 15 ч 35 мин |  | Управление связи | Устранено
153 | 6564 | 08.01.2023 20:40 | 10.01.2023 09:00 | ПРС-10 Нименьга (286 км го Арх) | Дизель-генератор L16SP Wilson ПРС-10 | На ПРС10 Нименьга Нюксенского ЛПУМГ периодически фиксируется сигнализация "Неисправность дизель-генератора".Температура наружного воздуха -36 град. | Выезд бригады запланирован на 09.01.23г. 10.01.23 09:00 сигнализация не фиксируется. Датчик температуры охлаждающей жидкости ДГ срабатывает при температуре охлаждающей жидкости +3 градусов. В дизельной наблюдалось понижение температуры в связи с низкой температурой наружного воздуха. При повышении температуры наружного воздуха, температура в дизельной нормализовалась. Произведена проверка работы ДГ - норма. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ |  | 24 | 1 сут 12 ч 20 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
154 | 6563 | 08.01.2023 18:24 | 10.01.2023 09:00 | ПРС-7 Туймино (190 км го Арх) | Дизель-генератор L16SP Wilson ПРС-7 | На ПРС-7 Туймино фиксируется сигнализация "Неисправность дизель-генератора". Температура наружного воздуха -36 град. | Выезд бригады запланирован на 09.01.23г. 10.01.23 09:00 сигнализация не фиксируется. Датчик температуры охлаждающей жидкости ДГ срабатывает при температуре охлаждающей жидкости +3 градусов. В дизельной наблюдалось понижение температуры в связи с низкой температурой наружного воздуха. При повышении температуры наружного воздуха, температура в дизельной нормализовалась. Произведена проверка работы ДГ - норма. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ |  | 24 | 1 сут 14 ч 36 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
155 | 6561 | 08.01.2023 17:07 | 09.01.2023 16:55 | ПРС 15 "Подгорье" | NTX Elteco ПРС 15 | На ПРС15 Подгорье Грязовецкого ЛПУМГ отсутствие входного напряжения. | Дистанционно с УС КС17 выполнен запуск ДГ. Повреждение в зоне ответственности СЗК Грязовецкого ЛПУ МГ. В 19:48 эл.питание осуществляется по штатной схеме. В 21:12 вновь фиксируется отсутствие входного напряжения. 09.01.23 16:55 эл.питание подано по штатной схеме. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ | Служба защиты от коррозии | 24 | 23 ч 48 мин |  | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
156 | 6559 | 08.01.2023 10:47 | 09.01.2023 13:30 | ПРС 25 "Наместово" | ПТЗЦ ORMAT 1 ПРС 25 | На ПРС25 Наместово фиксируется сигнализация остановка ПТЗЦ ORMAT №1. Код аварии 76 - погас огонь. | Выполнена замена реле давления газа, проведены внеплановые профилактические работы на ПТЗЦ ORMAT. Турбина запущена в работу. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ |  | 24 | 1 сут 2 ч 43 мин | Контроль | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
157 | 6554 | 07.01.2023 16:20 | 07.01.2023 18:33 | ПРС-14 377 км | Elteco NTX ПРС14 | На ПРС14 Бованенково - Ухта в БК "Север"фиксируется сигнализация "Отсутствие входного напряжения" и "неисправность АСПТ". Эл.питание осуществляется от аккумуляторных батарей. Прогноз работы АБ - 37 ч. Электропитание в БКЭС осуществляется в штатном режиме | По прибытию на ПРС14 было обнаружено отсутствие электропитания от ввода №1. АВР отсутствует. По согласованию со службой СЗК Воркутинского ЛПУМГ инженером СС КС44 электропитание оборудования в БК "Север" переведено на ввод №2. В 18:33 электропитание оборудования осуществляется от ввода №2. Устранение повреждения на вводе №1 СЗК планирует 09.01.23. 09.01.23 11:10 эл.питание подано по штатной схеме (от ввода №1) | Авария существенная | ЭПУ | Служба связи Воркутинского ЛПУМГ | Служба защиты от коррозии | 4 | 2 ч 13 мин |  | Воркутинское ЛПУМГ | Устранено
158 | 6553 | 06.01.2023 23:49 | 10.01.2023 09:00 | ПРС-6 Степанковская (166 км го Арх) | Дизель-генератор L16SP Wilson ПРС-6 | На ПРС6 Степанковская периодически фиксируется сигнализация "Неисправность дизель-генератора". Температура наружного воздуха -36град. | Выезд бригады запланирован на 09.01.23г. 10.01.23 09:00 сигнализация не фиксируется. Датчик температуры охлаждающей жидкости ДГ срабатывает при температуре охлаждающей жидкости +3 градусов. В дизельной наблюдалось понижение температуры в связи с низкой температурой наружнего воздуха. При повышении температуры наружнего воздуха, температура в дизельной нормализовалась. Произведена проверка работы ДГ - норма. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ |  | 24 | 3 сут 9 ч 11 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
159 | 6552 | 06.01.2023 17:20 | 11.01.2023 15:00 | ПРС-21 (718 км МГ) Камчуга | ПТЗЦ Ormat №2 (ПРС-21) | На ПРС21 Камчуга фиксируется остановка ПТЗЦ ORMAT №2 (код аварии №73 - пониженное напряжение). | 07.01.23 в 08:43 инженер СС Юбилейного ЛПУМГ прибыл на ПРС21 Камчуга для проведения диагностики неисправности. Причина остановки не уставнолена. 11.01.2023 произведена проверка герметичности трубопроводов, сварных, разъемных соединений и уплотнений газовой панели на наличие утечек метана. Турбина запущена в работу. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Юбилейного ЛПУМГ |  | 24 | 4 сут 21 ч 40 мин |  | Юбилейное ЛПУМГ | Устранено
160 | 6551 | 05.01.2023 22:45 | 06.01.2023 14:15 | УРС-3 Березник (89 км го Арх) | АИП-1500 УРС-3 | На УРС-3 Березник фиксируется остановка АИП. | Отсутствие подачи газа с РП-10. Специалистами СЭГРС Нюксенского ЛПУМГ выполнена регулировка и настройка РП-10. АИП запущен в работу. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ | Служба по эксплуатации газораспределительных станций | 24 | 15 ч 30 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
161 | 6550 | 05.01.2023 21:57 | 07.01.2023 19:20 | ПРС 15 "Подгорье" | NTX Elteco ПРС 15 | На ПРС15 Подгорье отсутствие входного напряжения. | Дистанционно с УС КС17 выполнен запуск ДГ. Электропитание восстановлено по штатной схеме. 06.01.22 в 10:50 снова фиксируется отсутствие входного напряжения. С УС КС17 выполнен запуск ДГ. Устранением занимается бригада СЗК Грязовецкого ЛПУМГ. 07.01.23 в 19:20 электропитание осуществляется в штатном режиме. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ | Служба защиты от коррозии | 24 | 1 сут 21 ч 23 мин |  | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
162 | 6549 | 05.01.2023 19:52 | 10.01.2023 09:00 | ПРС-8 Коробовское (217 км го Арх) | Дизель-генератор L16SP Wilson ПРС-8 | На ПРС8 Коробовское Нюксенского ЛПУМГ периодически фиксируется сигнализация "Неисправность дизель-генератора". Температура наружного воздуха -36 град. | Выезд бригады запланирован на 09.01.23г. 10.01.23 09:00 сигнализация не фиксируется. Датчик температуры охлаждающей жидкости ДГ срабатывает при температуре охлаждающей жидкости +3 градусов. В дизельной наблюдалось понижение температуры в связи с низкой температурой наружнего воздуха. При повышении температуры наружнего воздуха, температура в дизельной нормализовалась. Произведена проверка работы ДГ - норма. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ |  | 24 | 4 сут 13 ч 8 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
163 | 6545 | 04.01.2023 16:02 | 05.01.2023 11:48 | ПРС-30 505 км Пунга-Ухта | ПТЗЦ Ormat №1 ПРС-30 | На ПРС30 505 км Пунга - Вуктыл - Ухта остановка ПТЗЦ ORMAT №1. | Задувание пламени запальной горелки ПТЗЦ ORMAT№1. Произведена продувка газопровода низкого давления. Турбина запущена в работу. | Повреждение существенное | ЭПУ | Сосногорский цех ТС |  | 24 | 19 ч 46 мин |  | Управление связи | Устранено
164 | 6544 | 04.01.2023 06:57 | 05.01.2023 10:50 | ПРС-17 (Ерга) 572км | ПТЗЦ ORMAT №1 ПРС17 | На ПРС17 Ерга фиксируется сигнализация "низкое давление газа", в 06:57 "остановка ORMAT№1. ORMAT №2 выведен из обслуживания в 2018 г. | Выявлено обмерзание РП-10.После обогрева РП-10 ORMAT №1 запущен в работу. | Авария существенная | ЭПУ | Служба связи Приводинского ЛПУМГ | Линейно-эксплуатационная служба | 4 | 1 сут 3 ч 53 мин |  | Приводинское ЛПУМГ | Устранено
165 | 6543 | 03.01.2023 06:06 | 10.01.2023 11:30 | ПРС-18 Полетаево (610 км Ухта-Торжок) | ПТЗЦ Ormat №1 ПРС-18 | На ПРС18 Полетаево фиксируется сигнализация остановка ПТЗЦ ORMAT №1. Код аварии 76 - погас огонь. | Выезд бригады запланирован на 09.01.23г. 09:01.23.. 09:20 выезд отменен в связи непредоставлением ТС. Выявлен задув запальной горелки. Выполнен розжиг запальной горелки. Произведен повторный запуск турбины. Выполнена проверка автоматического розжига. Сигнализация штатная. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Нюксенского ЛПУМГ |  | 24 | 7 сут 5 ч 24 мин |  | Нюксенское ЛПУМГ | Устранено
166 | 6541 | 02.01.2023 12:57 | 02.01.2023 19:26 | ПРС 24 "Векшеньга" | NTX Elteco ПРС 24 | На ПРС24 Векшеньга фиксируется отсутствие входного напряжения. | Аварийное отключение ВЛ в зоне ответвенности СЗК Грязовецкого ЛПУМГ. Эл.питание подано по штатной схеме. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Грязовецкого ЛПУМГ | Служба защиты от коррозии | 24 | 6 ч 28 мин |  | Грязовецкое ЛПУМГ | Устранено
167 | 6540 | 02.01.2023 05:20 | 02.01.2023 11:30 | ПРС12 ж/д.пл. 1169 км. (398 км) | ПТЗЦ ORMAT №1 ПРС12 | На ПРС12 ж/д.пл. 1169 км Урдомского ЛПУМГ фиксируется остановка ORMAT №1. Код аварии №76 - погас огонь. Турбина ОRМАТ №2 выведена из обслуживания. Электропитание обрудования связи осуществляется от ВЛ. | Турбина запущена в работу. Выполнены работы: проверена термопара предохранительного клапана, проверено давление газа на главной горелке,срабатывание системы автоподжига, проверено состояние входного фильтра. Проверено состояние РП=10СА. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Урдомского ЛПУМГ |  | 24 | 6 ч 10 мин |  | Урдомское ЛПУМГ | Устранено
168 | 6539 | 02.01.2023 04:25 | 02.01.2023 07:10 | ГРС Ярега | УЭПС-2 48/30-33М ОРС-2 ГРС Ярега | На ГРС Ярега фиксируется отсутствие входного напряжения. Электропитание оборудования связи осуществляется от аккумуляторных батарей. Прогноз заряда АБ - 12 час. | Повреждение ВЛ в зоне ответственности СЗК Сосногорского ЛПУМГ. Электропитание подано по штатной схеме. | Авария существенная | ЭПУ | Сосногорский цех ТС | Служба защиты от коррозии | 4 | 2 ч 45 мин |  | Управление связи | Устранено
169 | 6538 | 01.01.2023 12:28 | 03.01.2023 16:30 | ПРС-5 (35км. ГП "З.Соплеск-ПГРЭС") | Выпрямитель Harmer-Simmons (ПРС-5) | На ПРС5 "35 км" отсутствие входного напряжения. Электропитание оборудования связи осуществляется от АИП №1, АИП №2. | Повреждение на ВЛ в зоне ответственности ООО "Газпром добыча Краснодар". 03.01.23 11:00 произведена дозаправка ДГ. 16:30 Электропитание восстановлено по штатной семе. | Повреждение существенное | ЭПУ | Служба связи Печорского ЛПУМГ | ООО "Газпром добыча Краснодар" | 24 | 2 сут 4 ч 2 мин |  | Печорское ЛПУМГ | Устранено